ICS 71.100.30

G 89

备案号：××××

WJ

中华人民共和国兵器行业标准

WJ/T 9075.6—XXXX

代替WJ 9075.6—2012

民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法第6部分：安全气囊用点火具、油气井用爆破器材、海上救生烟火信号、增雨防雹火箭弹（炮弹）生产线

Safety check approach of Civil Explosives Enterprises- Checklist

-Part6：Production line for airbag igniters, explosive devices for oil and gas wells, maritime distress signal flares, and cloud seeding artillery shells.

（征求意见稿）

20××－××－××发布

20××－××－××实施

中华人民共和国工业和信息化部

发

布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件是WJ/T 9075《民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法》的第6部分。WJ/T 9075已经发布了以下部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：企业综合安全管理及总体安全条件；

——第3部分：工业炸药及制品生产线；

——第4部分：工业雷管生产线；

——第5部分：工业索类火工品生产线；

——第6部分：安全气囊用点火具、油气井用爆破器材、海上救生烟火信号、增雨防雹火箭弹（炮弹）生产线；

——第7部分：企业总仓库设施及现场管理。

本文件代替WJ/T 9075.6-2012《民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法  第6部分：油气井用及其他爆破器材生产线》，与WJ/T 9075.6-2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——根据民爆行业近年来技术发展情况和安全监管的要求，简化了统计计分的方法。

——新增、调整了安全检查单元。

——补充了暖通、电气的检查内容。

——根据最新的国家标准和行业管理要求，修改或补充了相关检查内容。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部安全生产司提出。

本部分由工业和信息化部民爆器材标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：。

本部分主要起草人：。

民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法

第6部分：安全气囊用点火具、油气井用爆破器材、海上救生烟火信号、增雨防雹火箭弹（炮弹）生产线

  - 范围

本部分规定了民用爆破器材生产企业安全气囊用点火具、油气井用爆破器材、海上救生烟火信号、增雨防雹火箭弹（炮弹）生产线安全检查的内容、要求和评分方法。

本部分适用于民用爆破器材生产企业安全气囊用点火具、油气井用爆破器材、海上救生烟火信号、增雨防雹火箭弹（炮弹）生产企业的安全检查。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14659  民用爆炸物品术语

GB 50089-2018  民用爆炸物品工程设计安全标准

GB 28263-2024  民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程

GB 44504-2024 民用爆炸物品专用生产设备危险类别及使用年限

WJ/T 9096-2020  增雨防雹炮弹生产安全技术条件

WJ/T 9064-2010  增雨防雹火箭弹生产安全技术条件

《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准》（工信部安全〔2024〕234号）

  - 术语和定义

GB/T 14659、GB 50089和GB 28263界定的以及WJ 9075.1中的术语和定义适用于本部分。

  - 安全检查内容及检查表

    - 安全气囊用点火具生产线安全检查的内容、要求和评分方法见表1。

    - 油气井用爆破器材生产线安全检查的内容、要求和评分方法见表2。

    - 海上救生烟火信号生产线安全检查的内容、要求和评分方法见表3。

    - 增雨防雹火箭弹（炮弹）生产线安全检查的内容、要求和评分方法见表4。

表1  安全气囊用点火具生产线检查表

| 序号 | 检查项目 | # 类别 | 要求 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑结构 | B | a）危险性工库房应达到二级耐火等级要求； b）危险品厂房不应建地下室、半地下室；最远工作点距出口的距离：1.2级厂房不应超过15 m，1.4级厂房不应超过20m； c）允许设辅助用室的危险品厂房，辅助用室应布置在厂房较安全的一端； d）层数不应超过二层； e）危险性建筑物结构形式应符合GB 50089中第8.2条； f）门窗、地面应符合GB 50089中第8.6条的要求。 |  |  |
|  | 工艺与 布置 | # A | a）安全气囊用点火具生产线的装药、压药、检测等有爆炸危险的工序应实现人机隔离自动化生产； b）危险品中转库应单独设置； |  |  |
|  |  | # B | - 危险品厂房内设备、管道、运输装置和操作岗位的布置应方便操作人员的迅速疏散； - 工艺布置应流畅、无工序交叉或倒流运输。 |  |  |
|  | 抗爆间室 抗爆屏院 | # A | a）抗爆间室、抗爆门、抗爆传递窗及钢板防护装置应经有资质部门安全设计或咨询并安全可靠； b）抗爆屏院应符合GB 50089中8.4的要求。 |  |  |
|  | 消防设施 | # A | a）安全气囊用点火具危险性建筑物工作间内裸露、干态的危险品药剂计算药量超过1kg时,应设置与危险品相匹配的灭火设施或灭火系统。 |  |  |
|  |  | # B | 生产区应设室外消防栓，室内消防栓间距不大于30m，应配置水枪、水带。 |  |  |
|  | 暖通 | # B | a）危险性建筑物应采用热风或者散热器供暖，当采用散热器供暖时，对于散发有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于90℃的热水；对于不散发有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于110℃的热水或压力不大于0.05MPa的饱和蒸汽； b）散热器的结构形式选用和布置应符合GB 50089中11.2.2的要求； c）通风和空气调节系统设置应符合GB 50089中11.3.2的要求； d）各抗爆间室之间、抗爆间室与其他工作间及操作走廊之间不应有风管、风口连通。危险性建筑物内的通风机室及空气调节机室均应单独设置‚该室的门、窗不应与危险工作间相通，且应设置单独的外门。 |  |  |
|  | 电气 | # B | a）危险工作间（或建筑物）的电气危险场所类别及防雷类别应符合GB 50089表 12.1.1-1 的规定，危险品库房电气危险场所类别及防雷类别应符合表 12.1.1-2 的规定； b）生产时严禁工作人员入内的危险工作间，其用电设备的控制按钮应安装在危险工作间外，并应与门联锁，门关闭后，用电设备才能启动； c）F0、F1、F2类危险场所电气设备选择应符合GB50089第12.2.3、12.2.4、12.2.5条的规定。防爆电气设备必须是符合现行国家标准，并由国家认可检验机构鉴定合格的防爆电气设备；配线接线盒、挠性管等管件配件的选型应与该电气危险场所的电气设备防爆等级相同； d）无粉尘(气体)爆炸风险、但有爆炸物品存在的生产场所,若该场所即使发生火灾爆炸事故,不会造成事故扩大、也不会伤及作业人员,且财产损失不构成较大以上事故等级的,应经设备技术提供方和使用单位组织专业人员风险评估或经行业专家安全评估,认为风险可以接受,或通过民爆行业主管部门组织的科技成果鉴定后,允许由设备技术提供方确定电气器材防护等级。 |  |  |
|  | 防雷设施 | # A | 应有具有资质部门出具的合格有效检测报告，防雷接地装置应每半年检测一次。 |  |  |
|  | 防静电 设施 | # B | a）危险工作间中,设备外露可导电部分或设备外部可导电部分、金属管道、金属支架等,均应进行直接静电接地。直接静电接地装置应与防闪电感应、等电位联结等共用同一接地装置。当单独设置静电接地装置时，其接地电阻值不应大于100Ω；装有产品和危险物料的金属容器应有接地措施直接放置在防静电地面上； b）每年应对设备接地和导静电接地不少于两次检测，并有检测结果和记录；c）危险工作间相对湿度宜控制在60％以上。当工艺有特殊要求时，按工艺要求规定。 d）防静电要求的点火具工房的作业人员应穿防静电（或纯棉）服和防静电（或纯棉）鞋袜； e）运输危险品小车应设置静电导出装置。 |  |  |
|  | 危险品机械传送装置 | # B | 设备机械传动部位应设置防护罩。 |  |  |
|  | 安全防护 装置 | # A | 防护装甲等设施应符合抗爆、防传殉爆要求，危险性生产工序应实现人机隔离操作，危险性生产工序与相邻工序间应采取防护隔离措施。 |  |  |
|  | 视频监控 系统 | # B | a）应设置视频监控系统，监控系统应具有实时显示、记录和回放现场图像的功能，系统应有备用电源； b）应对危险工作间及运输通道内的人员数量和作业行为、危险品存药量和状态、设备运行状态等进行实时监视。实现从原材料投料到成品暂存的生产工艺流程全过程监控，覆盖危险工作间和危险品运输通道全区域，无盲区； c）图像显示应清晰，关键工序（编码）应能保证全天24h监控； d）工艺参数记录应完整，图像信息记录贮存关键工序不应少于90天、其他工序不应少于30天。 |  |  |
|  | 工艺规程 执行情况 | # B | 抽查两个岗位的工艺规程操作情况和记录、现场工艺参数和实际操作情况。 |  |  |
|  | 工房工序 定员定量 | A | a）定员定量应符合行业、企业规定； b）现场无超员超量现象。 |  |  |
|  |  | B | 定员定量标牌应设在工房的明显位置。 |  |  |
|  |  | C | 定员定量标牌应设在工序的明显位置。 |  |  |
|  | 废药、废水、废弃物管理 | # B | a）应有废药、废水、废弃物处理规定并有记录，应符合GB 28263中7.2.15和7.2.16的要求； b）废水处理方法应完善、可靠，并应符合GB 50089中10.0.2的要求。 |  |  |
|  | 现场管理 | # B | a）工房内外应整洁，工装、设备、地面、墙面及工作台表面应无粉尘； b）物品应定置存放； c）操作过程应轻拿轻放、无大声喧哗； d）劳保护品应穿戴齐全。 |  |  |
|  | “应知应会”情况 | # B | 抽查两名操作工，简答本岗位操作规程和应急预案方面的“应知应会”问题。 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他安全条件和现场管理检查要求。 |  |  |
| 检查项目共 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A类不符合项 项，B类不符合项 项，C类不符合项 项；本检查表（单元）检查结论：□合格 □不合格 |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：            检查组成员（签字）：                                    企业负责人（签字）：             检查日期：       年    月    日

表2  油气井用爆破器材生产线（含聚能射孔弹、聚能切割弹、起爆器、点火药盒、复合射孔器、其它油气井用爆破器材生产线）检查表

| 序号 | 检查项目 | 类别 | 要求 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑结构 | B | a）1.2级、1.3级、1.4级工库房应达到二级耐火等级要求；b）危险品厂房不应建地下室、半地下室；c）最远点到安全出口的疏散距离：、1.2级、1.3级厂房不应超过15 m，1.4级厂房不应超过20 m；d）门窗、地面应符合GB 50089中8.6的要求。 |  |  |
| 2 | 工艺与 布置 | A | - 起爆药、黑索今、太安等较敏感的炸药干燥设备应采用温度不高于90℃的热水； - 起爆药和炸药的称药、装药、压药等有爆炸危险的工序应采用人机隔离的自动化方式生产； - 危险品中转库应单独设置； - 延期药、点火药（烟火药）的混合、造粒、晾药、烘干、筛分、装盒（箱）等工序应设置可靠的防护设施、人机隔离操作。 |  |  |
|  |  | B | - 危险品厂房内设备、管道、运输装置和操作岗位的布置应方便操作人员的迅速疏散，且不应疏散时通过其他危险工作间； - 起爆器材厂房，宜设计成单面走廊形式，当中间布置走道、两边设工作间时，危险工作间宜布置在一侧，且应布置有直通室外的安全疏散口或安全窗；对两边工作间通向中间走道的门或门洞不应相对布置； - 工艺布置应流畅、无工序交叉或倒流运输（装药件半成品转运至暂存间除外）； - 与物料接触的设备零部件应光滑，设备材质与物料不发生化学反应。 |  |  |
| 3 | 生产技术 | A | 建设项目采用的工艺技术应与鉴定或安全评估技术一致；a）不应使用明令禁止或者淘汰设备、工艺；民用爆炸物品专用生产设备未经安全性论证不应擅自变更用途；新研制的民用爆炸物品专用生产设备应履行规定程序方能投入生产使用；b）不应擅自添加未经技术鉴定的配方外原料。 |  |  |
| 4 | 不合格品 | B | a）危险品中转库、中转站台应单独设置；b)生产线上产生的不合格品和废品应分类隔离存放并及时处理，不可返工复用的危险品及时销毁; c）其他产品生产线上当班产生的出现少量危险性材料、半成品及成品废品的返工和销毁，按企业安全技术操作规程执行。 |  |  |
| 5 | 抗爆间室 抗爆屏院 | A | a）抗爆间室、抗爆门、抗爆传递窗及钢板防护装置应经有资质部门安全设计或咨询并安全可靠； b）抗爆间室应符合GB 50089中6.0.5的要求； c）抗爆屏院应符合GB 50089中8.4的要求。 |  |  |
| 6 | 防雷设施 | A | a）危险性建筑物防雷和接地应符合GB50089中12.7的要求；b）防雷和接地设施应有有资质部门出具的合格有效检测报告，防雷接地装置应每半年检测一次。 |  |  |
| 7 | 消防设施 | A | a）消防贮水量、消防管网和火灾报警系统应符合GB50089中9.1、9.2和13.5要求；b）消防设施应由有资质部门出具的合格有效检查报告； |  |  |
|  |  | B | a）室内消火栓间距不大于30m，应配置水枪、水带，室外消火栓可根据距地方消防部门的远近条件，确定是否配置水枪、水带；b）消防雨淋设施应有自动和手动开启装置。 |  |  |
| 8 | 防静电 设施 | A | a）危险性工房的入口处应设导电门帘、导电手柄和静电测试仪，地面、作业台应铺设导静电柔性材料并接地完好； b）金属设备和导体的接地电阻应不大于100Ω；c）危险性工作间入口处应有导电手柄；d）每年应对设备接地和导静电接地进行不少于两次检测，并有检测结果和记录；e）药盒和药盖应采用导静电柔性材料制作；f）危险工作间内的相对湿度应符合GB28263中8.8.6的要求；g）操作人员应穿防静电（或纯棉）服和防静电鞋袜。h) 运输危险品小车应设置静电导出装置。 |  |  |
| 9 | 安全联锁 装置 | A | a）布置在抗爆间室的设备，抗爆间室门的开启应与室内设备动力系统的起停进行门机联锁，门机安全联锁应按“打开抗爆门后该工位设备即停机，关闭抗爆门后需抗爆间室外给出二次启动信号，抗爆间室内设备才能启动”的原则进行设置; b)布置在钢板防护间、独立工作间等人机隔离操作的设备，其间室门开启应与设备起停进行门机联锁；c）生产中当突然发生停气、停电时，当压力等工艺参数超限时能引起燃烧爆炸的设备应设自动控制、超限报警和安全联锁装置；d）对开、停车有顺序要求的生产过程应设置联锁控制装置； e）抗爆间室的门、传递窗与带有燃烧爆炸风险物料的设备之间应有安全联锁装置；f）安全联锁控制系统应设置自动工作制和手动工作制；g）至少每半年验证一次门机安全联锁的有效性。 |  |  |
| 10 | 供暖、通风和空气调节 | C | a）危险性建筑物应采用热风或者散热器供暖，当采用散热器供暖时，对于散发有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于90℃的热水；对于不散发有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于110℃的热水或压力不大于0.05MPa的饱和蒸汽；b）散热器的结构形式选用和布置应符合GB 50089中11.2.2的要求；c）通风和空气调节系统设置应符合GB 50089中11.3.2的要求；d）各抗爆间室之间、抗爆间室与其他工作间及操作走廊之间不应有风管、风口连通。危险性建筑物内的通风机室及空气调节机室均应单独设置‚该室的门、窗不应与危险工作间相通，且应设置单独的外门。 |  |  |
| 11 | 电气 | A | a)危险工作间（或建筑物）的电气危险场所类别及防雷类别应符合GB 50089表 12.1.1-1 的规定，危险品库房电气危险场所类别及防雷类别应符合表 12.1.1-2 的规定。b)生产时严禁工作人员入内的危险工作间，其用电设备的控制按钮应安装在危险工作间外，并应与门联锁，门关闭后，用电设备才能启动。c)F0、F1、F2类危险场所电气设备选择应符合GB50089第12.2.3、12.2.4、12.2.5条的规定。防爆电气设备必须是符合现行国家标准，并由国家认可检验机构鉴定合格的防爆电气设备；配线接线盒、挠性管等管件配件的选型应与该电气危险场所的电气设备防爆等级相同。 |  |  |
| 12 | 专用设备 | A | a）专用设备应通过科技成果鉴定并在安全使用年限内；b）装药设备、压药设备等专用设备应运行平稳、结构完整、维护良好。 |  |  |
| 13 | 视频监控 系统 | B | a）应设置视频监控系统，应对监控的区域进行有效的视频探测与监视、图像显示、记录与回放。不间断电源（UPS）供电时间不应少于 0.5h；b）应对危险工作间及运输通道内的人员数量和作业行为、危险品存药量和状态、设备运行状态等进行实时监视。实现从原材料投料到成品包装、装车的生产工艺流程全过程监控，覆盖危险工作间和危险品运输通道全区域，无盲区；c）对生产线关键工序进行全天 24h 连续记录，视频图像信息保存时间不应少于 90d，其他工序视频图像信息保存时间不应少于 30d；d）门禁式定员监控系统应符合GB50089中13.4要求。 |  |  |
| 14 | 定员定量 | A | 现场无超员超量现象。 |  |  |
|  |  | B | - 定员定量应符合行业、企业规定； - 每个工库房应有操作定员和最大允许定员规定； c) 定员定量标牌应设在工房的明显位置。 |  |  |
| 15 | 工艺规程执行情况 | B | a）每个操作工序应有安全操作规程；b）抽查两个岗位的工艺规程操作情况和记录、现场工艺参数和实际操作情况。 |  |  |
| 16 | 废药、废弃物管理 | B | 应有废药、废弃物处理规定、有记录，固体残渣应根据不同的危险成分或有害成分分别销毁处理;有害粉尘和气体应消除其危害后再排入大气。 |  |  |
| 17 | 现场管理 | C | a）应保持作业场所整齐清洁,疏散通道畅通;有操作人员作业的场所照度应满足要求。b）应对作业场所的人员、物料、成品、工具及其在制品实行定置管理；c）生产设备及场所应建立班后、停产清扫制度；d）操作过程应轻拿轻放、无大声喧哗，劳保护品应穿戴齐全。 |  |  |
| 18 | “应知应会”情况 | B | 抽查两名操作工，简答本岗位操作规程和应急预案方面的“应知应会”问题。 |  |  |
| 19 | 其他 |  | 其它安全条件和现场管理检查要求。 |  |  |
| 检查项目共 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A类不符合项 项，B类不符合项 项，C类不符合项 项；本检查表（单元）检查结论：□合格 □不合格 |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：            检查组成员（签字）：                                    企业负责人（签字）：             检查日期：       年    月    日

表3  海上救生烟火信号生产线检查表

| 序号 | 检查项目 | 类别 | 要求 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑结构 | B | a）1.1级、1.2级、1.3级、1.4级厂库房均应达到二级耐火等级要求； b）危险品厂房不应建地下室、半地下室；中间走廊两边工作间或中间布置连续作业流水线的1.1级、1.2级、1.3级厂房，不应超过20m，1.4级厂房不应超过20 m； c）允许设辅助用室的危险品厂房，辅助用室宜设在厂房的端头； d）层数不应超过二层； e）危险性建筑物结构形式应符合GB 50089中第8.2条； f）门窗、地面应符合GB 50089中第8.6条的要求。 |  |  |
| 2 | 工艺与 布置 | A | a）危险品中转库应单独设置； b）易发生事故的工序应布置在抗爆间室内。 |  |  |
|  |  | B | a）岗位的布置应使任何地点的操作人员迅速疏散； b）应避免工序倒流或交叉运输；宜设计成单面走廊形式，当中间布置走道、两边设工作间时，危险工作间宜布置在一侧，且应布置有直通室外的安全疏散口或安全窗；对两边工作间通向中间走道的门或门洞不应相对布置； c）用热水干燥的设备，热水温度不高于90℃； d）与物料接触的设备零部件应光滑，设备材质与物料不发生化学反应。 |  |  |
| 3 | 防护屏障 | A | a）1.1级建筑物应设置防护屏障，防护土堤的防护范围应符合GB50089图5.4.1-1、图5.4.1-2规定； b）防护屏障可采用防护土堤或钢筋混凝土挡墙，钢筋混凝土挡墙应由有设计资质的设计单位设计。 |  |  |
|  |  | B | a）防护屏障的高度，应符合GB50089图5.4.2-1、图5.4.2-2的规定； b）2.防护土堤的顶宽，不应小于1m，底宽应根据土质条件确定，但不应小于高度的1.5倍； c）运输通道和运输隧道应符合GB50089中5.4.6要求； d）安全疏散隧道不应兼作运输用。 |  |  |
| 4 | 抗爆间室 抗爆屏院 | A | a）抗爆间室及抗爆门应经有资质部门安全设计或咨询并安全可靠； b）抗爆间室应符合GB 50089中6.0.5的要求，抗爆屏院应符合GB 50089中8.4的要求。 |  |  |
| 5 | 药剂准备 | B | a）药剂加工、雨淋设施均应符合GB 50089中3.2.2、9.2.9的要求； b）药剂混合加工、操作应人机隔离。 |  |  |
| 6 | 装药 | B | a）装药工位应隔离操作或单独设置房间操作； b）装药工具应与药剂相容、防静电、不产生火花。 |  |  |
| 7 | 压药 | B | a）压药工位应隔离操作或单独设置房间操作； b）压药应有安全防护。 |  |  |
| 8 | 防静电 设施 | B | a）工房和暂存间入口处应设导电门帘或导电手柄； b）金属设备和导体的接地电阻应不大于100 Ω； c）工房内相对湿度不应低于60%； d）每半年应对设备接地和导静电接地进行不少于一次检测，并有检测结果和记录； e）其它防静电设施和操作人员的防静电措施应符合GB28263的要求。 |  |  |
| 9 | 防雷设施 | A | 应有有资质部门出具的合格有效检测报告，防雷接地装置应每半年检测一次。 |  |  |
| 10 | 消防设施 | A | 消防储备水量、消防给水管网和火灾报警系统应符合GB50089中 9.1、9.2和13.5要求。 |  |  |
|  |  | B | 生产区应设室外消火栓，室内消火栓间距不大于30m，应配置水枪、水带。 |  |  |
| 11 | 采暖、通风和空调 | B | a）对于散发有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于90℃的热水；对于不散发有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于110℃的热水或压力不大于0.05MPa的饱和蒸汽；b）有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物的通风和空气调节系统应采用直流式，其送风机和空气调节机的出口应装止回阀，直流式空调系统不应与可回风的空气调节系统合用同一系统； c）各抗爆间室之间、抗爆间室与其它工作间及操作走廊之间不应有风管、风口相连通。 |  |  |
| 12 | 安全连锁 装置 | A | a）抗爆间室的门、传递窗与压药机之间应有安全连锁装置； b）安全连锁装置的设计、安装应满足安全要求，并有定期试验记录。 |  |  |
| 13 | 视频监控 系统 | B | a）应设置视频监控系统，监控系统应具有实时显示、记录和回放现场图像的功能，系统应有备用电源； b）应对危险工作间及运输通道内的人员数量和作业行为、危险品存药量和状态、设备运行状态等进行实时监视。实现从原材料投料到成品包装、装车的生产工艺流程全过程监控，覆盖危险工作间和危险品运输通道全区域，无盲区； c）关键工序能保证全天24 h监控，图像信息记录贮存关键工序不应少于90天、其他工序不应少于30天。 |  |  |
| 14 | 工艺规程 执行情况 | B | 抽查两个岗位的工艺规程情况和操作记录、现场工艺参数和实际操作情况。 |  |  |
| 15 | 工房工序 定员定量 | A | a）定员定量应符合行业、企业规定； b）现场无超员超量现象。 |  |  |
|  |  | B | 定员定量标牌应设在工房的明显位置。 |  |  |
|  |  | C | 定员定量标牌应设在工序的明显位置。 |  |  |
| 16 | 现场管理 | B | a）工房内外应整洁，工装、设备、地面、墙面及工作台表面应无药尘； b）物品应定置存放； c）操作过程应轻拿轻放、无大声喧哗； d）劳保护品应穿戴齐全。 |  |  |
| 17 | “应知应会”情况 | B | 抽查两名操作工，简答本岗位操作规程和应急预案方面的“应知应会”问题。 |  |  |
| 18 | 其他 |  | 其他安全条件和现场管理检查要求。 |  |  |
| 检查项目共 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A类不符合项 项，B类不符合项 项，C类不符合项 项；本检查表（单元）检查结论：□合格 □不合格 |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：            检查组成员（签字）：                                  企业负责人（签字）：             检查日期：       年    月    日

表4  增雨防雹火箭弹（炮弹）生产线检查表

| 序号 | 检查项目 | 类别 | 要求 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑结构 | B | a）危险性工库房均应达到二级耐火等级要求； b）危险品工房不应建地下室、半地下室；危险品中间走廊两边工作间或中间布置连续作业流水线的1.1级、1.2级、1.3级厂房，危险工作间最远点到安全出口不应超过80m，1.4级厂房不应超过20 m； c）有固定操作人员的非危险性生产厂房不应和1.1级危险品厂房联建； d）门窗、地面应符合GB 50089中8.6的要求。 |  |  |
| 2 | 工艺与 布置 | A | a）炸药混药、炸药称量和炸药压药工序应布置在抗爆间室内或防护装置内。 b）危险品中转库应单独设置； |  |  |
|  |  | B | a）岗位的布置宜使任何地点的操作人员迅速疏散； b）应避免工序倒流或交叉运输；起爆器材厂房，宜设计成单面走廊形式，当中间布置走道、两边设工作间时，危险工作间宜布置在一侧，且应布置有直通室外的安全疏散口或安全窗；对两边工作间通向中间走道的门或门洞不应相对布置。 |  |  |
| 3 | 防护屏障 | A | a）1.1级建筑物应设置防护屏障，防护土堤的防护范围应符合GB50089图5.4.1-1、图5.4.1-2规定； b）防护屏障可采用防护土堤或钢筋混凝土挡墙，钢筋混凝土挡墙应由有设计资质的设计单位设计。 |  |  |
|  |  | B | a）防护屏障的高度，应符合GB50089图5.4.2-1、图5.4.2-2的规定； b）2.防护土堤的顶宽，不应小于1m，底宽应根据土质条件确定，但不应小于高度的1.5倍； c）运输通道和运输隧道应符合GB50089中5.4.6要求； d）安全疏散隧道不应兼作运输用。 |  |  |
| 4 | 抗爆间室 抗爆屏院 | A | a）抗爆间室及抗爆门应经有资质部门安全设计或咨询并安全可靠； b）抗爆间室应符合GB 50089中6.0.5的要求，抗爆屏院应符合GB 50089中8.4的要求。 |  |  |
| 5 | 药剂准备 | B | a）推进剂药柱包覆、整形、固化、喷漆工序应设置消防雨淋系统； b）延期药、引火药、点火药等药剂的混合、造粒、筛分应根据药量设置可靠的防护设施，操作应人机隔离或设置在防护装置内；；胶状钝化的药剂加工可在单独房间进行。 |  |  |
| 6 | 装药 | B | a）装药（复合固体推进剂浇注除外）工位应隔离操作或单独设置房间操作； b）装药工具应与药剂相容、防静电、不产生火花。 |  |  |
| 7 | 压药 | B | a）压药工位应隔离操作或单独设置房间操作； b）压药应有安全防护。 |  |  |
| 8 | 防静电 设施 | B | - 工房和暂存间入口处应设导电门帘和导电手柄，药剂的称量、装药、压药作业台、地面应铺设导（防）静电柔性材料并接地完好； - 金属设备和导体的接地电阻应不大于100 Ω； - 工房内相对湿度应满足GB28263的要求； - 每半年应对设备接地和导静电接地进行不少于一次检测，并有检测结果和记录； - 其它防静电设施和操作人员的防静电应符合GB28263中7.7的要求。 |  |  |
| 9 | 防雷设施 | A | 应有有资质部门出具的合格有效检测报告，防雷接地装置应每半年检测一次。 |  |  |
| 10 | 消防设施 | A | 消防储备水量、消防给水管网和火灾报警系统应符合GB50089中 9.1、9.2和13.5要求. |  |  |
|  |  | B | 生产区应设室外消火栓，室内消火栓间距不大于30m，应配置水枪、水带。 |  |  |
| 11 | 采暖、通风和空调 | B | a）对于散发有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于90℃的热水；对于不散发有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于110℃的热水或压力不大于0.05MPa的饱和蒸汽；b）有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物的通风和空气调节系统应采用直流式，其送风机和空气调节机的出口应装止回阀，直流式空调系统不应与可回风的空气调节系统合用同一系统； c）各抗爆间室之间、抗爆间室与其它工作间及操作走廊之间不应有风管、风口相连通。 |  |  |
| 12 | 安全连锁 装置 | A | a）抗爆间室的门、传递窗与压药机之间应有安全连锁装置； b）安全连锁装置的设计、安装应满足安全要求，并有定期试验记录。 |  |  |
| 13 | 视频监控 系统 | B | a）应设置视频监控系统，监控系统应具有实时显示、记录和回放现场图像的功能，系统应有备用电源； b）应对危险工作间及运输通道内的人员数量和作业行为、危险品存药量和状态、设备运行状态等进行实时监视。实现从原材料投料到成品包装、装车的生产工艺流程全过程监控，覆盖危险工作间和危险品运输通道全区域，无盲区； c）关键工序能保证全天24 h监控，图像信息记录贮存关键工序不应少于90天、其他工序不应少于30天。 |  |  |
| 14 | 工艺规程 执行情况 | B | 抽查两个岗位的工艺规程情况和操作记录、现场工艺参数和实际操作情况。 |  |  |
| 15 | 工房工序 定员定量 | A | a）定员定量应符合行业、企业规定； b）现场无超员超量现象。 |  |  |
|  |  | B | 定员定量标牌应设在工房的明显位置。 |  |  |
|  |  | C | 定员定量标牌应设在工序的明显位置。 |  |  |
| 16 | 现场管理 | B | a）工房内外应整洁，工装、设备、地面、墙面及工作台表面应无药尘； b）物品应定置存放； c）操作过程应轻拿轻放、无大声喧哗； d）劳保护品应穿戴齐全。 |  |  |
| 17 | “应知应会”情况 | B | 抽查两名操作工，简答本岗位操作规程和应急预案方面的“应知应会”问题。 |  |  |
| 18 | 其他 |  | 其他安全条件和现场管理检查要求。 |  |  |
| 检查项目共 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A类不符合项 项，B类不符合项 项，C类不符合项 项；本检查表（单元）检查结论：□合格 □不合格 |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：            检查组成员（签字）：                                  企业负责人（签字）：             检查日期：       年    月    日