信号网络浪涌保护器标准符合性认定
检验实施细则
目     录

1
编制依据及适用范围···························································································· 1
2
引用标准 ·················································································································· 1
3
检验项目及技术要求·····························································································  1
3.1
检验项目及技术要求·····················································································  1
3.2 对各种类型SPD 检测项目·········································································  4
4
检验方法··················································································································  5
5
抽样 ·························································································································  5
5.1 抽样基数·········································································································  5
5.2 样品数量·········································································································  5
6
质量判定 ·················································································································  5
6.1
信号网络浪涌保护器监督总体的检验项目和质量判定························  5 
6.2
判定准则··········································································································  5
信号网络浪涌保护器标准符合性认定检验实施细则

1 编制依据及适用范围

本细则是依据中华人民共和国通信行业标准YD/T1542-2006 《信号网络浪涌保护器技术要求和测试方法》编制。

本细则适用于信号网络用浪涌保护器(包括线路接口避雷器、天馈线避雷器等)的标准符合性认定质量检验。

2  引用标准

	GB 5169.11-1997   
	电工电子产品着火危险 试验方法 成品的灼热丝试验和导则

	GB17464-1998
	连接器件 连接铜导体线用的螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求（idt IEC 999:1990）

	GB/T4942-1993
	低压电器外壳防护等级（eqv IEC60947:1988）


3 检验项目及技术要求
3．1 检验项目及技术要求（见表1）。

表1   检验项目及技术要求
	序号
	项目名称
	技术要求

	1
	外观要求
	a)
金属零部件表面应光洁、不应有表面缺陷，镀层外观必须光滑细致，没有斑点、凸起和未镀上的地方。

b)
塑料零部件表面应平整，有光泽，无裂纹、肿胀、疏松、气泡等缺陷。端子、螺帽、插头、插孔应良好。

c)
标志应完整清晰，耐久可靠，内容齐全，且铭牌不应出现移动和任何翘曲现象。

	2
	最大持续运行电压（不标明Uc不作要求）
	最大持续运行电压Uc由产品说明书规定，在此电压和升高20%后再返回此电压时，产品的对地漏电流小于1mA。如产品说明书不标明Uc，则不作要求。

	3
	对地阻抗
	平衡线输入输出端对地阻抗：≥1kΩ；非平衡线不规定具体要求。

	4
	电压保护等级Ug
	YD/T1542-2006 《信号网络浪涌保护器技术要求和测试方法》5.4.3。

	5
	冲击耐受能力In
	SPD应能承受标称耐流能力(8/20μs)试验，试验时样品输出端残压Ures不应超过电压保护等级允许值的2倍，试验后SPD应满足YD/T1542-2006 《信号网络浪涌保护器技术要求和测试方法》5.4.2和5.4.3的要求。

	6
	插入损耗
	在规定的传输频率范围内，信号浪涌保护器插入损耗绝对值：≤0.5dB（频率大于2.2MHz时）；≤1.5 dB（频率小于等于2.2MHz时）。线路上信号为数据脉冲信号时不适用。

	7
	驻波比
	在规定的传输频率范围内，驻波比应不大于1.2。线路上信号为数据脉冲信号时不适用。

	8
	近端串扰（单回线产品不适用）
	信号浪涌保护器的回线间串音防卫度(近端)应不小于60dB，单回线产品不作要求。

	9
	误码率
	误码率应≤1×10-9。线路上信号为正弦信号时不适用。

	10
	数据脉冲波形变化
	脉冲宽度中点处正负脉冲幅度比：≥0.95。线路上信号为正弦信号时不适用。

	11
	电气间隙和爬电距离
	应符合YD/T1542-2006 《信号网络浪涌保护器技术要求和测试方法》表3的要求。

	12
	外壳防护等级
	SPD的外壳防护等级（IP代码）应满足GB/T4942.2-1993中规定的IP2LX的要求，能防止直径大于12.5mm的固体异物进入壳内和防止手指或长度不大于80mm的类似物体触及壳内带电部分或运动部件。

	13
	保护接地
	a)
SPD在按正常使用条件安装和连接时，其非带电的易触及的金属部件（用于固定基座、罩盖、铆钉、铭牌等以及与带电部件绝缘的小螺钉除外）应连接成一个整体后与保护接地端子可靠连接。

b)
保护接地端子螺钉的尺寸应不小于M3。

c)
保护接地线的截面积应不小于0.75mm2。d)
保护接地应采用符合国标的标记加以识别，如字母标记PE图形符号等。

	14
	着火危险性
	SPD的外壳绝缘部件应是不易燃的，或是能自熄灭的。


表2  电压保护等级Ug分级及技术要求

	试验端子
	电压保护等级允许值
（V）

	
	A级
	B级
	C级
	D级

	线对地(平衡线)
	≤800
	≤500
	≤500
	≤500

	线间(平衡线，同一回线)
	/
	≤190
	≤60
	≤30

	芯线对外导体(同轴型)
	≤800
	≤190
	≤60
	≤30

	外导体对地

(同轴型，外导体与地不连接时)
	≤800
	≤500
	≤500
	≤500

	备注
	对于一些以公共地作回路的产品，可视为同轴型,公共地相当于外导体。




3．2  对各种类型SPD 检测项目（见表3）

表3 . 信号网络浪涌保护器测试项目

	           信号网络浪涌保护器

产品名称
检测项目名称
	平衡线浪涌
保护器
	同轴线浪涌
保护器
	以太网接口浪涌保护器
	控制接口浪涌保护器
	数据接口浪涌保护器
	天馈线接口浪涌保护器

	1
	外观要求
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	2
	最大持续运行电压（不标明Uc不作要求）
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	3
	对地阻抗
	√
	
	√
	√
	√
	

	4
	电压保护等级Ug
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	5
	冲击耐受能力In
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	6
	插入损耗
	√
	√
	
	√
	
	√

	7
	驻波比
	
	√
	
	
	
	√

	8
	近端串扰（单回线产品不适用）
	
	
	√
	
	
	

	9
	误码率
	
	
	√
	
	√
	

	10
	数据脉冲波形变化
	
	
	√
	
	√
	

	11
	电气间隙和爬电距离
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	12
	外壳防护等级
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	13
	保护接地
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	14
	着火危险性
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	
	应测项目数
	9
	9
	11
	9
	10
	9


注：表中打“√”的检测项目为该产品必须进行的检测项目，打“(” 的检测项目为该产品参考检测项目。

4
检验方法

检验方法参考YD/T1542-2006 《信号网络浪涌保护器技术要求和测试方法》。

5
抽样

5.1 抽样基数：

——装配完整的浪涌保护器：不少于15个；

5.2 样品数量：

——装配完整的浪涌保护器：3个；

6
质量判定

6.1
信号网络浪涌保护器监督总体的检验项目和质量判定（见表4）。
6.2
判定准则：产品出现1项B类不合格或多于2项C类不合格时，判该监督总体不合格。

表4 质量判定 
	序号
	项目名称
	不合格类别

	
	
	B类
	C类

	1
	外观要求
	
	O

	2
	最大持续运行电压
	
	O

	3
	对地阻抗
	O
	

	4
	电压保护等级Ug
	O
	

	5
	冲击耐受能力In
	O
	

	6
	插入损耗
	O
	

	7
	驻波比
	O
	

	8
	近端串扰
	O
	

	9
	误码率
	O
	

	10
	数据脉冲波形变化
	O
	

	11
	电气间隙和爬电距离
	
	O

	12
	外壳防护等级
	
	O

	13
	保护接地
	O
	

	14
	着火危险性
	O
	


PAGE  
5

