通信局（站）低压配电系统用电涌

保护器检验实施细则
目     录

1
编制依据及适用范围 ···························································································· 1
2
引用标准 ·················································································································· 1
3
检验项目及技术要求·····························································································  1
3.1
检验项目及技术要求·····················································································  1
3.2 对各种类型SPD 检测项目·········································································  7
4
检验方法··················································································································  9
5
抽样 ·························································································································  9
5.1 抽样基数·········································································································  9
5.2 样品数量·········································································································  9
6
质量判定 ·················································································································  9
6.1
通信局（站）低压配电系统用电涌保护器监督总体的检验项目和质量判定 ·····················································································································  9 
6.2
判定准则··········································································································  9
通信局（站）低压配电系统用电涌保护器检验实施细则
1
编制依据及适用范围

本实施细则依据YD/T1235.1-2002《通信局（站）低压配电系统用电涌保护器技术要求》编制。

本细则适用于通信局（站）低压配电系统用电涌保护器的质量检验。

2
引用标准

	GB/T4942-1993
	低压电器外壳防护等级（eqv IEC60947:1988）

	YD/T1235.2-2002
	通信局（站）低压配电系统用电涌保护器测试方法


3
检验项目及技术要求
3.1
检验项目及技术要求（见表1至表10）
表1检验项目及技术要求
	序号
	项目名称
	技术要求

	1
	外观质量
	a)电涌保护器表面应平整、光洁、无划伤、无裂痕及变形，紧固件应牢固，颜色应均匀无明显差异。

b)标志应完整清晰、耐久可靠，内容完全，且铭牌不应出现移动和任何翘曲现象。

	2
	保护模式
	交流SPD必须具备N-PE、L-PE或L-N-PE的保护模式；直流SPD必须具备V+-V-的保护模式。

交流SPD宜具备L-N的保护模式；
直流SPD宜具备V+-PE或V--PE的保护模式。

	3
	分离装置
	SPD在故障或失效时，应有与电源系统永久断开的分离装置。

	4
	告警功能
	SPD正常或故障时，应有能正确表示其状态的标志或指示灯。

SPD宜具备远程集中监测或集中告警的接口。

	5
	接线端子连接导体的能力
	SPD的接线端子除应符合GB17464的要求外，其连接导线的能力还应符合表2或表3的要求。

	6
	最大持续运行电压
	在70±3℃的试验环境下，施加规定的Uc持续48h，SPD应满足下列要求：

a）
试验过程中，SPD应能稳定地正常工作、没有可见可闻的损坏；

b）
试验前后的限制电压和点火电压应小于UP，且限制电压的变化率不应大于±5%；

c）
试验过程中，SPD的分离装置不应动作。

	7
	电压保护水平
	SPD的电压保护水平UP应符合制造商所规定的数值。

	8
	等级限制电压
	施加表4规定的等级测试电流IB时，限压特性的SPD的等级限制电压UB应符合表4的要求。

	9
	动作负载试验
	在最大持续运行电压Uc下，SPD应能耐受规定波形、幅值和次数的冲击电流而不发生实质性损坏。SPD的雷击动作负载试验通过的判据如下：

a）
在预备性试验和动作负载试验期间的每次冲击后，SPD都应能满足热平衡的要求；

b）SPD应能自行遮断试验中产生的任何续流；

c）
试验中SPD应不出现击穿、闪络或机械损伤等现象；

d）试验前后的限制电压和点火电压均应小于UP；

e）试验中SPD的告警或分离装置不应动作。

	10
	电气间隙和爬电距离
	电气间隙和爬电距离应符合表5的要求。

	11
	外壳防护等级
	SPD的外壳防护等级（IP代码）应符合GB4942.2中规定的IP2LX。

	12
	保护接地
	a）SPD在按正常使用条件安装和连接时，其非带电的易触及的金属部件（用于固定基座、罩盖、
铆钉、铭牌等以及与带电部件绝缘的小螺钉除外）应连接成一个整体后与保护接地端子可靠连接；

b）保护接地端子螺钉的尺寸应不小于M4；

c）保护接地应采用符合国标的标记加以识别，如：字母标记PE，图形符号〨等。

	13
	着火危险性（灼热丝试验）
	SPD的绝缘部件必须有足够的阻燃能力。绝缘部件在进行表6规定的灼热丝试验时，试品在下列情况可看作通过了试验：

——没有可见的火焰或持续火光；

——灼热丝移开后，试品上的火焰或火光在30s内自行熄灭，并且不应点燃试验用的铺底层中的薄绵纸（绢纸）、或烧焦松木板。

	14
	暂时过电压失效安全性
	安装在L-PE或N-PE之间的SPD，在施加表7规定的异常的暂时过电压UT条件下，SPD故障时应具有安全的失效模式，试验期间不能点燃薄绵纸或粗绵布。

	15
	暂时过电压耐受特性
	安装在L-PE或L-N之间的SPD应能耐受表8规定的暂态过电压UT，并满足如下技术要求：

a）
UT断开后，SPD在Uc下应能达到热平衡；

（注：如果在施加Uc的最后15min内，SPD的功耗或温度或流过SPD的阻性电流分量能稳定地降低，则认为SPD达到热平衡。）
b）
试验后SPD的限制电压和点火电压均应小于UP；

c）
SPD的辅助电路，如状态指示灯应能正常地工作；

注：电涌保护电路以外的其它电路称为辅助电路。

d）
SPD没有出现任何损坏的迹象。

	16
	热稳定性
	按表9规定的每一试验电流等级进行的热稳定性试验时，SPD应满足如下要求：

a）
SPD持续通过每一档试验电流等级时，都应能达到热平衡或使其分离装置动作；

注：当电流持续通过SPD时，10min内其温度的增加值小于2℃，则认为达到热平衡。

b）在试验期间，SPD的表面温度应始终低于120℃；分离装置动作后在5min内，SPD的表面温度应低于80℃。

c）如果SPD的分离装置动作，则对应SPD施加2Uc的工频电压，持续1min，此时应无超过0.5mAr.m.s的电流流过SPD。

	17
	电压降
	a）
二端口交流SPD的L-N之间通过电阻性的额定负载电流IR时，在稳定条件下，同时测量的输入端口与输出端口之间的电压降应不大于2％。

b）二端口直流SPD的V+-V-之间通过电阻性的额定负载电流IR时，在稳定条件下，同时测量的输入端口与输出端口之间的电压降，应不大于0.5%。

	18
	负载侧电涌耐受能力
	二端口SPD的负载侧应能承受制造商规定的电涌电流的冲击。

	19
	负载侧短路耐受能力
	在负载短路的条件下，二端口SPD应能承载制造商规定的短路电流。预期短路电流和功率因数应根据表10给出。试验结果的合格判据如下：

a）
试验过程中，短路电流应在5s中断开，薄绵纸或粗绵布应不着火。此外，不应有爆炸或对人身或设施的其它危害发生。

b）
如果分离装置动作，则对应SPD施加2Uc的工频电压，持续1min，此时应无超过0.5mAr.m.s的电流流过SPD。


注：17，18，19 项不适用一端口SPD。

表2
一端口SPD接线端子允许连接铜导线的标称截面积

	SPD类型
	能被夹紧的导线标称截面尺寸

mm2

	交流SPD
	T型
H型
M型
L型
	25～50
16～35
10～25
4～16

	直流SPD
	H型
L型
	4～16
2.5～6


表3
二端口SPD接线端子允许连接铜导线的标称截面积

	额定负载电流IR
A
	能被夹紧的导线标称截面尺寸

mm2

	IR≤13

13<IR≤16
16<IR≤25

25<IR≤32

32<IR≤50

50<IR≤80

80<IR≤100

100<IR≤125
	1～2.5
1～4

1.5～6
2.5～10
4～16

10～25
16～35
25～50

	注：

1 对于额定负载电流小于或等于50A的SPD，要求接线端子的结构能紧固实心导体以及硬性多股绞合导体，允许使用软导体。

2 二端口SPD接线端子连接导线的能力除应符合本表的要求外，还应根据其标称放电电流的大小，同时符合表3的要求。


表4
限压特性的SPD的等级限制电压UB
	最大持续

运行电压
Uc
	交流SPD的UB上限值（V）
	直流SPD的UB上限值（V）

	
	T型

( IB=60kA )
	H型

( IB=40kA )
	M型
	L型

( IB=5kA )
	H型

( IB=5kA )
	L型

( IB=2kA )

	
	
	
	( IB=25kA)
	( IB=15kA )
	
	
	

	45V
	—
	—
	—
	—
	—
	425
	250

	52V
	—
	—
	—
	—
	—
	450
	275

	75V
	—
	—
	—
	—
	—
	500
	325

	85V
	—
	—
	—
	—
	—
	550
	350

	275V
	2600
	2100
	1600
	1250
	950
	—
	—

	320V
	2850
	2300
	1700
	1450
	1150
	—
	—

	385V
	3200
	2600
	2000
	1800
	1400
	—
	—

	420V
	3450
	2800
	2200
	1900
	1600
	—
	—

	460V
	3700
	3000
	2500
	2100
	1750
	—
	—

	510V
	3950
	3200
	2700
	2300
	1900
	—
	—

	600V
	4400
	3600
	3100
	2700
	2300
	—
	—


表5
电气间隙和爬电距离

	检 查 部 位
	1） 接线端子不同相的带电导体之间。

2） 接线端子各相与：

接地端子、零线端子之间；

固定SPD的金属螺钉、外壳、机箱、面盖或其它金属工件之间。 

	SPD的Uc
	<100V
	100～200V
	200～450V
	450～600V

	电气间隙和爬电距离（mm）
	≥2
	≥4
	≥6
	≥11


表6
SPD绝缘材料的灼热丝试验条件

	试验绝缘零件
	灼热丝顶端温度

℃
	试验持续时间

s

	支持或固定接线端子各相载流部件和保护电路部件的外部绝缘零件
	850±15
	30±1

	不支持或固定载流部件的绝缘外壳、其它外部绝缘零件
	650±10
	30±1

	注

1  就本试验而言，平面安装式SPD的机座可看作为外部零件。

2  对陶瓷材料制成的部件不进行本试验。

3  如果绝缘零件是由同一种材料制成，则仅对其中一个零件按相应的灼热丝试验温度进行本试验。


表7
TOV失效安全性试验条件

	保护模式
	暂时过电压

Vr.m.s
	试验持续时间

s

	L-PE、N-PE
	1200
	5


表8
TOV耐受特性条件

	保护模式
	暂时过电压UT
Vr.m.s
	试验持续时间

min

	L-PE
	380
	120

	L-N
	320
	120


表9
热稳定性试验电流等级

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	试验电流等级mAr.m.s
	5000
	2500
	1000
	320
	80
	20


表10
预期短路电流（Ip）和功率因数（cos(）
	Ip（kA）
[image: image1.wmf]5

0

+

%
	cos(（
[image: image2.wmf]0

05

.

0

-

）

	Ip≤1.5
	0.95

	1.5<Ip≤3.0
	0.9

	3.0<Ip≤4.5
	0.8

	4.5<Ip≤6.0
	0.7

	6.0<Ip≤10.0
	0.5

	10.0<Ip≤20.0
	0.3

	20.0<Ip≤50.0
	0.25

	50.0<Ip
	0.2


3.2 对各种类型SPD 检测项目（见表11）
表11. 通信局（站）低压配电系统用电涌保护器测试项目

	           低压配电系统用电涌    保护器产品名称
检测项目名称
	一端口单相交流浪涌保护器
	二端口单相交流浪涌保护器
	一端口三相交流浪涌保护器
	二端口三相交流浪涌保护器
	一端口直流浪涌保护器
	二端口直流浪涌保护器

	1
	外观质量
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	2
	保护模式
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	3
	分离装置
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	4
	告警功能
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	5
	接线端子连接导体的能力
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	6
	最大持续运行电压
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	7
	电压保护水平
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	8
	等级限制电压
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	9
	动作负载试验
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	10
	电气间隙和爬电距离
	√
	√
	√
	√
	√
	√


表11（续）. 通信局（站）低压配电系统用电涌保护器测试项目

	           低压配电系统用电涌    保护器产品名称
检测项目名称
	一端口单相交流浪涌保护器
	二端口单相交流浪涌保护器
	一端口三相交流浪涌保护器
	二端口三相交流浪涌保护器
	一端口直流浪涌保护器
	二端口直流浪涌保护器

	11
	外壳防护等级
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	12
	保护接地
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	13
	着火危险性（灼热丝试验）
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	14
	暂时过电压失效安全性
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	15
	暂时过电压耐受特性
	√
	√
	√
	√
	(
	(

	16
	热稳定性
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	17
	电压降
	
	√
	
	√
	
	√

	18
	负载侧电涌耐受能力
	
	√
	
	√
	
	√

	19
	负载侧短路耐受能力
	
	(
	
	(
	
	(

	
	必须检测项目数
	
	
	
	
	
	


注：表中打“√”的检测项目为该产品必须进行的检测项目，打“(” 的检测项目为该产品参考检测项目。

4
检验方法

检验方法参考YD/T1235.2-2002《通信局（站）低压配电系统用电涌保护器测试方法》。

5
抽样

5.1 抽样基数：

——装配完整的电涌保护器整机（箱体）：不少于8个；

——结构相同的保护单元（模块）：不少于25个。

5.2 样品数量：

——装配完整的电涌保护器整机：2个；

——结构相同的保护单元：9个。

6
质量判定

6.1
通信局（站）低压配电系统用电涌保护器监督总体的检验项目和质量判定（见表12）。
6.2
判定准则：产品出现1项B类不合格或多于2项C类不合格时，判该监督总体不合格。

表12 质量判定

	序号
	项目名称
	不合格类别

	
	
	B类
	C类

	1
	外观质量
	
	O

	2
	保护模式
	
	O

	3
	分离装置
	O
	

	4
	告警功能
	O
	

	5
	接线端子连接导体的能力
	O
	

	6
	最大持续运行电压
	O
	

	7
	电压保护水平
	O
	

	8
	等级限制电压
	O
	

	9
	动作负载试验
	O
	

	10
	电气间隙和爬电距离
	O
	

	11
	外壳防护等级
	
	O

	12
	保护接地
	O
	

	13
	着火危险性（灼热丝试验）
	O
	

	14
	暂时过电压失效安全性（参考项）
	
	

	15
	暂时过电压耐受特性（直流浪涌保护器为参考项）
	O
	

	16
	热稳定性
	O
	

	17
	电压降
	O
	

	18
	负载侧电涌耐受能力
	O
	

	19
	负载侧短路耐受能力（参考项）
	
	



PAGE  
6

_1076930416.unknown

_1076930627.unknown

