×× ××××—××××

×× ××××—××××


[image: image54.png]



前   言

根据住房和城乡建设部《关于印发2011年工程建设标准规范制订、修订计划的通知》（建标[2011]17号文）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本规范。

本规范的主要技术内容是：总则、术语、规划、设计、施工、验收、维护、环境保护要求、电磁兼容要求等。本规范主要对电信钢塔架在共建共享时的规划、设计、施工与验收、维护等工作作出规定和要求。
本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。
本规范由住房和城乡建设部管理和负责对强制性条文的解释，由工业和信息化部负责日常管理，由广东省电信规划设计院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送广东省电信规划设计院有限公司（地址：广州市中山大道华景路1号南方通信大厦，邮编：510630），以供修订时参考。

本规范主编单位：广东省电信规划设计院有限公司

本规范参编单位：中讯邮电咨询设计院有限公司
中国移动通信集团设计院有限公司
上海邮电设计咨询研究院有限公司
北京国铁华晨通信信息技术有限公司

本规范主要起草人员：涂进、郑建飞、秦宁、黄明、曾石麟、吴龙照、谢郁山、谭文、王亚昕、赖良方、王志岗、马为民、祁征、荆建中、马东、王权、刘洪、张学斌、李震、杨奔征、宋国涛、石磊、于送洋、费冬、王冠
本规范主要审查人员：……
目    次

11  总则


22  术语


33  规划


44  设计


44.1  一般规定


44.2  工艺设计


54.3  地基基础和结构设计


54.4  防雷与接地设计


75  施工与验收


75.1  施工的基本要求


75.2  验收的基本要求


75.3  验收的技术要求


96  维护


96.1  一般规定


96.2  维护技术要求


106.3  工程建设及维护档案资料管理要求


11附录A  环境保护要求


12附录B  电磁兼容要求


21本规范用词说明


22引用标准名录


24条文说明





Contents

1   General Provisions

2   Terms

3   Plan

4   Design

   4.1   General Requirements

   4.2   Technical Design

   4.3   Design of Foundation and Structure

   4.4   Design of Lightning Protection and Earthing

5   Construction and Acceptance
   5.1   Basic Requirements of Construction

   5.2   Basic Requirements of Acceptance
   5.3   Technical Requirements of Acceptance
6   Maintenance

   6.1   General Requirements

   6.2   Technical Requirements of Maintenance

   6.3   Management Requirements of Construction and Maintenance Files

Appendix A   Requirements of Environmental Protection

Appendix B   Requirements of Electromagnetic Compatibility

Explanation of Wording in This Code

List of Normative Standards

Addition: Explanation of Provisions

1  总则

1.0.1  为进一步推进和规范电信钢塔架的共建共享工作，制定本技术规范。

1.0.2  本技术规范适用于高度10m以上的电信钢塔架共建共享的新建、改建、扩建等工程项目。

1.0.3  电信钢塔架共建共享应本着统一规划、有序建设、合作共赢的原则开展，以实现减少重复建设、节约资源、节能环保的目的。

1.0.4  电信钢塔架应满足共建共享各方的通信系统正常工作的要求。

1.0.5  电信钢塔架共建共享不应影响既有网络设备和设施的安全和稳定运行。

1.0.6  电信钢塔架共建应有明确的主建方。主建方负责统筹管理共建时的需求分析和组织实施。

1.0.7  电信钢塔架共享应由所有方负责统筹管理共享时的需求分析和组织实施。

1.0.8  共建共享的电信钢塔架的建设必须执行工程项目建设程序和相关强制性标准。

1.0.9  共建共享的电信钢塔架的设计、施工、维护等工作应由具有相应资质的单位实施。

1.0.10  在共建共享的电信钢塔架上安装天线、馈线、室外设备和其他设施时，应按确认的共建共享工艺设计方案实施。确需改变工艺设计方案时，应由具备相应资质的设计单位重新评估，确认后方可实施。

1.0.11  电信钢塔架共建共享的规划、设计、施工、验收和维护，除应符合本规范外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

2  术语
2.0.1  钢塔架 Steel tower

自立式高耸钢结构。
2.0.2  拉线钢桅杆 Guyed steel mast

由立柱和拉索构成的高耸钢结构。

2.0.3  塔架高度 Height of tower

塔架塔脚底板底面至塔顶避雷针安装处的垂直距离。

2.0.4  电信钢塔架 Telecommunication steel tower

    安装通信设备的钢塔架，通常有四边形塔、三边形塔、单管塔等类型。

2.0.5  共建 Joint construction

由多方共同参与新建电信钢塔架的行为。

2.0.6  共享 Sharing

由多方共同分享已有电信钢塔架的行为。

2.0.7  主建方 Construction administrator
组织实施电信钢塔架共建的单位。
2.0.8  参建方 Construction participator
参与电信钢塔架共建的使用单位。
2.0.9  所有方 Owner
电信钢塔架共享中拥有所有权的单位。

2.0.10  共享方 Sharing participator
电信钢塔架共享中获得使用权的单位。

2.0.11  维护管理方 Maintenance administrator
负责电信钢塔架运行维护管理的主体单位。
3  规划
3.0.1  电信钢塔架共建应满足各方不低于3年的通信网络发展规划的基本需求。

3.0.2  电信钢塔架共建共享各方应提出其对电信钢塔架的规划需求，应包括但不限于以下内容：

1  拟共建电信钢塔架的规划位置或拟共享电信钢塔架的实际位置。 

2  拟安装的通信系统数量、使用频段、发射功率。

3  拟挂设天线的数量、型号、高度、水平方位角、俯仰角。

3.0.3  电信钢塔架共建共享的规划应符合国家和相关行业对安全要求的相关规定。

3.0.4  电信钢塔架共建共享的规划应符合“附录A 环境保护要求”的相关规定。
3.0.5  电信钢塔架共建共享的规划应符合《通信建筑工程设计规范》YD 5003的相关规定。
4  设计
4.1  一般规定

4.1.1  电信钢塔架的共建共享设计应符合国家和相关行业的相关标准和规范的规定，满足共建共享各方的使用需求，保证电信钢塔架的结构安全性能及功能使用性能。
4.1.2  经现场勘察分析后，若场地条件和钢塔架设计无法满足共建共享工艺设计要求，相关设计单位应及时提出处理意见。
4.2  工艺设计
4.2.1  电信钢塔架共建共享各方应提出各自的共建共享工艺和使用要求，在此基础上进行分析、协商、形成并确认共建共享工艺设计方案。

4.2.2  电信钢塔架共建共享的工艺和使用要求应包括以下内容：

1  拟安装的天线类型，各类型天线的尺寸、重量等参数，各类型天线的数量等。

2  拟安装的馈线类型，各类型馈线的尺寸、重量等参数，各类型馈线的数量等。

3  拟安装在电信钢塔架上的设备类型，各类型设备的尺寸、重量等参数，各类型设备的数量等。

4  各天线拟挂设的高度、方位角，各馈线拟敷设的路由，各设备拟挂设的高度和拟采用的安装方式，各设备拟采取的引电方式和引电路由，各设备与天线之间的线缆距离要求等。

5  天线、馈线、室外设备和其他设施等的安装要求、维护要求、接地要求、环境保护要求和安全性要求，系统的电磁兼容要求等。

4.2.3  共建共享工艺设计方案应包括以下内容：

1  新建或已有电信钢塔架的位置、高度等相关信息。

2  天线、室外设备和其他设施等的安装方案，馈线的敷设方案等。

4.2.4  电信钢塔架的共建共享应保证任意一方的通信系统受到同址其他所有通信系统的干扰在限值的允许范围内，常见通信系统的电磁兼容要求应符合“附录B 电磁兼容要求”的规定。
4.2.5  在满足通信系统性能要求的前提下，共建共享各方应采取措施优化天线、馈线、室外设备和其他设施，以降低相互的干扰、减少对电信钢塔架的工艺要求。
4.2.6  电信钢塔架共建共享时，各方的通信系统宜优先采用垂直隔离的方式。

4.2.7  共建的电信钢塔架的塔架高度应满足各方的使用需求，应保证其最低的天线安装位置满足各方的覆盖要求。

4.2.8  在满足通信系统性能要求的前提下，应尽可能降低塔架高度。一般情况下，电信钢塔架高度不宜大于70m。
4.2.9  电信钢塔架共建共享时，天线、馈线、室外设备和其他设施等应布局合理，安装支架、平台、馈线走线架等应设置合理，以满足各方的安装和维护要求。
4.2.10  宜在电信钢塔架拟挂设天线的高度处设置操作平台.电信钢塔架设有多个平台时，相邻平台的间距宜在3～5m之间。
4.2.11  馈线走线架、馈线口的设置应充分考虑并协调共建共享各方的馈线路由、敷设方式和敷设空间，保证各方的馈线独立敷设、互不影响。需横穿其他方馈线的，应采用馈线走线架架空隔离后穿越。

4.2.12  电信钢塔架共享时，应因地制宜的制定安装支架、平台、馈线走线架等的改建、扩建方案。
4.3  地基基础和钢塔架结构设计

4.3.1  地基基础设计前的勘察应符合《岩土工程勘察规范》GB 50021的规定。

4.3.2  地基基础设计应符合《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定。
4.3.3  钢塔架结构设计应符合《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068、《高耸结构设计规范》GB 50135、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《钢结构设计规范》GB 50017和《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定，并满足共建共享工艺设计方案的要求。
4.3.4  共建的电信钢塔架的选型应综合考虑建设条件和周围环境。

4.3.5  地基基础和钢塔架结构设计应进行多方案的比较，采取适宜的节约资源的实施方案。
4.3.6  电信钢塔架共享时，应对其地基基础和钢塔架结构的安全性进行共享评估。原钢塔架如不能满足要求，可因地制宜采取必要的加固改造措施。共享结构安全评估宜由原钢塔架设计单位进行。

4.3.7  电信钢塔架共享评估应考虑新增天线、馈线、室外设备和其他设施等对钢塔架的影响。电信钢塔架位于建筑物屋面，应同时评估对建筑物结构的影响，以确保建筑物的安全。
4.4  防雷与接地设计

4.4.1  电信钢塔架共建共享时，其防雷与接地系统应采用联合接地方式建设，并符合《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689的规定。

4.4.2  电信钢塔架共建共享时，其地网应与附近的通信机房地网相互连通，钢塔架地网的设计应符合《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689的规定。

4.4.3  电信钢塔架共建共享时，其防直击雷的设计应符合《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689的规定。

4.4.4  电信钢塔架共建共享时，天线、馈线、室外设备和其他设施等的防雷与接地设计应符合《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689的规定，并满足共建共享各方的要求。
4.4.5  电信钢塔架共享时，应对原有防雷与接地系统进行评估。如不满足要求，应对其进行改造。如原有防雷与接地系统符合规定，各方应采取共用的方式。

4.4.6  电信钢塔架共享时，应避免减弱原有防雷与接地系统的功能。

4.4.7  电信钢塔架共享时，应根据《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689的规定，采取措施避免给钢塔架上原有的设备、设施以及通信机房引入雷电灾害。
5  施工与验收
5.1  施工的基本要求
5.1.1  电信钢塔架共建共享的施工过程应严格遵守国家和行业的相关安全生产规章制度，坚持安全第一的原则。
5.1.2  电信钢塔架共建共享的施工应严格按照设计文件进行，未经设计许可或技术鉴定，不得变更设计内容。

5.1.3  电信钢塔架共享的施工应保证既有设备和设施的安全和稳定运行。

1  电信钢塔架共享的施工过程中如不能保证原有通信系统正常运行时，共享方应提出申请，待批准后方可实施。

2  施工不应影响原有电信钢塔架和其他设备设施的安全及使用功能。施工中涉及到的所有的钢构件应进行安全检查，发现锈蚀、松弛等安全隐患应及时处理。

    3  施工不得造成原有通信系统和电信钢塔架损坏。

5.1.4  电信钢塔架共建共享时，多家施工单位同时进场交叉作业应满足下列要求：

1  施工单位应服从主建方或所有方的统一管理，作业范围严禁超出分工界面。

2  施工单位应严格进行安全管理和质量控制，避免对其他施工单位的工作造成影响。
5.1.5  电信钢塔架共建共享的施工应符合“附录A 环境保护要求”的相关规定。
5.2  验收的基本要求
5.2.1  电信钢塔架共建共享的验收应符合国家和相关行业的相关标准和规范的规定。

5.2.2  电信钢塔架共建共享应组织相关方进行综合验收。
5.2.3  电信钢塔架共建共享的验收应由主建方或所有方组织各参建方或共享方共同参与进行。验收结果应由各方进行书面确认。
5.2.4  电信钢塔架共建共享各方应在验收前统一验收标准，并严格以工艺设计方案、设计文件、评估报告、改造设计方案等文件为依据进行验收。

5.2.5  验收的样本选取应具有代表性，能充分符合共建共享各方对电信钢塔架使用性能和施工质量的要求。

5.3  验收的技术要求
5.3.1  电信钢塔架共建共享的验收应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。

5.3.2  电信钢塔架共建和共享改造时，原材料及成品进场的验收应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

5.3.3  电信钢塔架共建和共享改造时，焊接工程的验收应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。

5.3.4  电信钢塔架共建和共享改造时，钢零件及钢部件加工工程的验收应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

5.3.5  电信钢塔架共建和共享改造时，防腐蚀工程的验收应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

5.3.6  电信钢塔架共建和共享改造时，钢塔架安装工程的验收应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

5.3.7  电信钢塔架共建和共享改造时，基础工程的验收应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

5.3.8  电信钢塔架共建和共享改造时，防雷与接地工程的验收应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。
6  维护

6.1  一般规定

6.1.1  电信钢塔架共建共享的维护应符合国家和相关行业的相关标准和规范的规定，满足各方的维护要求。

6.1.2  共建共享的电信钢塔架建成后，应由专门的责任方进行维护和档案管理工作。

6.1.3  维护管理方在对共建共享的电信钢塔架进行维护作业时，应及时通知共建共享各方，共建共享各方应及时响应和积极配合。

6.1.4  共建共享各方在执行各自设备和设施的维护工作时，应及时告知维护管理方或责任方。在维护工作过程中，不应影响电信钢塔架的安全性能和使用功能。

6.1.5  共建共享的电信钢塔架出现安全隐患时，维护管理方应积极维修并及时通知共建共享各方，共建共享各方应及时响应和积极配合。

6.2  维护技术要求
6.2.1  共建共享的电信钢塔架维护的工作内容应包含塔架基础维护、塔体结构维护、防雷与接地系统维护等。

6.2.2  共建共享的电信钢塔架维护应按日常巡检维护和专业维护两个方面作业。日常巡检维护和专业维护的的资质要求和具体工作内容应符合国家和相关行业的相关标准和规范的规定。

6.2.3  共建共享的电信钢塔架宜按下列规定时间进行运行维护：

1  电信钢塔架结构竣工验收交付使用后每季度至少进行日常巡检维护一次。

2  电信钢塔架结构竣工验收交付使用后每三年至少进行一次专业维护。

3  每年（一般为雨季来临前）对防雷地网的工频接地电阻值测试一次。

4  当出现恶劣气候条件时应加强日常巡检维护，当电信钢塔架裹冰厚度大于设计裹冰厚度时，应采取适当的除冰措施，须采取措施确保维护人员的安全。

6.2.4  为确保维护施工人员的安全，下列环境、气候条件不宜上塔维护施工：

1  地面气温超过40℃或低于-10℃时。

2  五级风及以上时。

3  沙尘、云雾或能见度低时。

4  下雨或冰雪天气时。

5  塔架上有冰冻、霜雪尚未融化时。

6  附近地区有雷电阴雨时。
6.3  工程建设及维护档案资料管理要求

6.3.1  共建共享的电信钢塔架建成验收后应建立完善的工程建设及维护档案资料，责任方专人管理，应保证工程建设及维护档案资料在电信钢塔架使用期间的完整、连续和准确。

6.3.2  工程建设及维护档案资料应包含但不限于以下内容： 

1  岩土工程勘察报告（屋面钢塔架除外）。

2  设计文件和图纸。

3  施工记录和竣工验收资料。

4  运行检查维护情况及记录，包括日常巡检记录、专业维护记录、隐患处理记录等。

6.3.3  日常巡检记录、专业维护记录及隐患处理记录表格应符合国家和相关行业标准的规定。

6.3.4  责任方应妥善保管并及时更新共建共享钢塔架的工程建设档案和维护资料。共建共享各方可根据需要查阅钢塔架的工程建设档案和维护资料。

附录A  环境保护要求
A.0.1  电信钢塔架共建共享应考虑电磁辐射对周围环境的影响及防护对策，符合《电磁辐射防护规定》GB 8702、《环境电磁波卫生标准》GB 9175和《通信工程建设环境保护技术暂行规定》YD 5039的规定。

A.0.2  共享共建的电信钢塔架上天线发射电磁波的电磁辐射防护限值，应符合《电磁辐射防护规定》GB 8702的要求。
A.0.3  对于其中的单项无线通信系统通过天线发射电磁波的电磁辐射评估限值应满足下列要求： 

1  对于国家环境保护部负责审批的大型项目，可取场强防护限值的
[image: image1.wmf]1

2

或功率密度防护限值的1/2。

2  对于其他项目，可取场强防护限值的
[image: image2.wmf]1

5

或功率密度防护限值的1/5 。

A.0.4  共建共享各方、不同频段或不同制式的钢塔架应按不同的单项考虑。

A.0.5  共享共建电信钢塔架上的微波（300MHz～300GHz）和超短波（30～300MHz）通信设备正常工作时，施工维护人员所处区域的电磁辐射安全限值，应符合《微波和超短波通信设备辐射安全要求》GB 12638要求。
A.0.6  工程建设中废弃的沙、石、土必须运至规定的专门存放地堆放，不得向江河、湖波、水库和专门存放地以外的沟渠倾倒；工程竣工后，取土场、开挖面和废弃的沙、石、土存放地的裸露土地，应种植草，防止水土流失。

A.0.7  工程建设项目在城市市区范围内向周围生活环境排放的建筑施工噪声，应当符合《建筑施工场界噪声限值》GB 12523的规定，并符合当地环保部门的相关要求。

A.0.8  工程建设单位和施工单位应采取措施，防止或减少固体废物对环境的影响。施工单位应及时清运施工过程中产生的固体废弃物，并按照环境卫生行政主管部门的规定进行利用或处置。
附录B  电磁兼容要求

B.0.1  本附录主要针对公用移动通信系统的电磁兼容进行分析，其它通信系统的电磁兼容分析可参考本附录的方法。公用移动通信系统的频段符合表B.0.1的规定。
表B.0.1  公用移动通信系统的频段
	公用移动通信系统
	上行频段
	下行频段

	CDMA2000(800MHz)
	824MHz～849MHz
	869MHz～894MHz

	GSM 900
	885MHz～915MHz
	930MHz～960MHz

	GSM 1800
	1710MHz～1785MHz
	1805MHz～1880MHz

	WCDMA
	1940MHz～1955MHz
	2130MHz～2145MHz

	TD-SCDMA
	1880MHz～1920MHz（F频段）
2010MHz～2025MHz（A频段）

	CDMA2000(2GHz)
	1920MHz～1935MHz
	2110MHz～2125MHz


B.0.2  天线空间隔离度计算方法
1  水平空间隔离度的计算公式

当两天线间间距
[image: image3.wmf]h

d

近似满足远场条件，即


[image: image4.wmf]l

/

2

2

D

d

h

³

                             （B.0.2-1）
水平空间隔离度可按下列公式计算：


[image: image5.wmf])

)

(

)

(

(

)

(

lg

20

22

]

[

Rx

Tx

Rx

Tx

h

H

SL

SL

G

G

d

dB

I

q

j

l

+

-

+

-

+

=

      （B.0.2-2）
式中：
[image: image6.wmf]]

[

m

D

——发射天线和接收天线的最大尺寸；

[image: image7.wmf]])

[

dB

I

H

——水平隔离时，发射天线与接收天线之间的隔离度要求；

[image: image8.wmf]]

[

m

d

h

——发射天线与接收天线之间的水平距离；

[image: image9.wmf]]

[

m

l

——对于杂散干扰是接收频段范围内的无线电波长，对于阻塞干扰是发射频段范围内的无线电波长；

[image: image10.wmf]]

[

dBi

G

Tx

——发射天线在干扰频率上的增益；

[image: image11.wmf]]

[

dBi

G

Rx

——接收天线在干扰频率上的增益；

[image: image12.wmf]]

[

)

(

dB

SL

Tx

j

——发射天线在两天线中心连线的角度方向上的副瓣电平（相对于主瓣方向，为负值）；

[image: image13.wmf]]

[

)

(

dB

SL

Rx

q

——接收天线在两天线中心连线的角度方向上的副瓣电平（相对于主瓣方向，为负值）。
2  垂直空间隔离度的计算公式

垂直隔离度原则上可按下列公式计算：


[image: image14.wmf][]2840*lg()

V

V

d

IdB

l

=+

                       （B.0.2-3）
式中：
[image: image15.wmf]]

[

dB

I

V

——垂直隔离时，发射天线和接收天线之间的垂直隔离度；

[image: image16.wmf]]

[

m

d

V

——发射天线与接收天线之间的垂直距离；

[image: image17.wmf]]

[

m

l

——对于杂散干扰是接收频段范围内的无线电波长，对于阻塞干扰是发射频段范围内的无线电波长。
3  水平和垂直混合的隔离度计算公式

综合隔离空间隔离度可按下列公式计算：


[image: image18.wmf]H

H

V

Mix

I

I

I

I

+

°

-

=

)

90

(

*

)

(

a

                     （B.0.2-4）
式中：
[image: image19.wmf]]

[

dB

I

Mix

——综合隔离时，发射天线与接收天线之间的隔离度要求；

[image: image20.wmf]]

[

dB

I

H

——水平隔离时，发射天线与接收天线之间的隔离度要求；

[image: image21.wmf]]

[

dB

I

V

——垂直隔离时，发射天线与接收天线之间的隔离度要求；

[image: image22.wmf]a

——发射天线和接收天线之间的垂直夹角。
B.0.3 干扰隔离计算模型说明
1  杂散干扰隔离计算公式

从干扰基站的天线连接处输出的杂散辐射经两个基站间一定的隔离而得到衰减，考虑一定恶化余量下，被干扰基站的天线连接处允许接收到的最大杂散干扰可按下列公式计算：


[image: image23.wmf])

(

)

(

Rx

Rx

Tx

BW

Emission

M

L

L

K

E

＝

I

-

-

-

-

                （B.0.3-1）
式中： 
[image: image24.wmf]]

[

dB

I

Emission

——系统间杂散干扰隔离度；
 
[image: image25.wmf]]

[

dBm

E

——干扰系统发射机在被干扰系统频段内的杂散指标；
    
[image: image26.wmf]]

[

kHz

BW

Tx

——干扰系统载波带宽；
    
[image: image27.wmf]]

[

kHz

BW

Rx

——被干扰系统载波带宽；
       
[image: image28.wmf]]

[

dB

L

Tx

——干扰系统的馈线损耗；
       
[image: image29.wmf]]

[

dB

L

Rx

——被干扰系统的馈线损耗；
 
[image: image30.wmf]]

[

dB

M

Rx

——被干扰系统在一定性能恶化余量下的干扰值；
      
[image: image31.wmf]]

[

dB

K

BW

——带宽转换因子。
[image: image32.wmf])

/

log(

*

10

Rx

Tx

BW

BW

BW

K

=



[image: image33.wmf]Rx

M

的取值如下：

1）恶化余量为0.1dB时，
[image: image34.wmf]Rx

M

干扰值低于底噪16dB；
2）恶化余量为0.2dB时，
[image: image35.wmf]Rx

M

干扰值低于底噪13dB；
3）恶化余量为0.4dB时，
[image: image36.wmf]Rx

M

干扰值低于底噪10dB；
4）恶化余量为0.8dB时，
[image: image37.wmf]Rx

M

干扰值低于底噪7dB；
5）恶化余量为1dB时，
[image: image38.wmf]Rx

M

干扰值低于底噪6dB。
系统的底噪可按下列公式计算：


[image: image39.wmf]BW

）

ceive

NF

N

Noise

_

log(Re

*

10

174

+

+

-

=

             （B.0.3-2）
式中：
[image: image40.wmf]]

[

dBm

N

noise

——被干扰系统接收机底噪；

[image: image41.wmf]]

[

dB

NF

——被干扰系统噪声系数；

[image: image42.wmf]]

[

_

Re

Hz

BW

ceive

——被干扰系统的信道带宽；
2  阻塞干扰隔离计算公式

阻塞干扰隔离度可按下列公式计算：


[image: image43.wmf]Block

Rx

Tx

Tx

Block

E

L

L

P

I

-

-

-

=

                       （B.0.3-3）
式中：
[image: image44.wmf]]

[

dB

I

Block

——阻塞干扰隔离度；

[image: image45.wmf]]

[

dBm

P

Tx

——干扰系统发射功率；

[image: image46.wmf]]

[

dB

L

Tx

——干扰系统的馈线损耗；

[image: image47.wmf]]

[

dB

L

Rx

——被干扰系统的馈线损耗


[image: image48.wmf]]

[

dBm

E

Block

——阻塞干扰指标。
3  互调干扰隔离计算公式

考虑互调互调干扰的天线隔离度可按下列公式计算： 


[image: image49.wmf])

/

log(

*

10

mod

mod

int

RX

TX

Rx

ulation

Inter

ulatiion

er

BW

BW

N

P

I

-

-

=

         （B.0.3-4）
式中：
[image: image50.wmf]]

[

mod

dBm

P

ulation

Inter

——落入带内的互调信号功率；

[image: image51.wmf]]

[

kHz

BW

Tx

——干扰系统的载波带宽；

[image: image52.wmf]]

[

kHz

BW

Rx

——被干扰系统的载波带宽；

[image: image53.wmf]]

[

dBm

N

Rx

——被干扰系统能容忍的干扰功率。
注：在本附录的分析中，均未计入馈线损耗，针对具体的场景，只需将以下的结果减去收发馈线的总损耗，即可得到天线隔离度。另外，由于滤波器带来的额外抑制也应具体分析，实际隔离要求还应减去所选设备在干扰信号频率上的抑制。

根据《800MHz CDMA 1X数字蜂窝移动通信网设备技术要求：基站子系统》YD/C 014、《900MHz/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网基站子系统设备技术要求及无线指标测试方法》YD/T 883、《800MHz CDMA数字蜂窝移动通信网设备总测试规范：基站部分》YD/T 1047、《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 无线接入网络设备技术要求》YD/T 1365、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 无线接入子系统设备技术要求(第三阶段)》YD/T 1552、《2GHz CDMA2000数字蜂窝移动通信网设备技术要求：基站子系统》YD/T 1556、《电信基础设施共建共享技术要求 第1部分 钢塔架》YD/T 2164.1、《Digital cellular telecommunications system(Phase2+): Radio transmission and reception》3GPP TS05.05、《UTRA(BS) FDD: Radio transmission and Reception》3GPP TS25.104、Base Station(BS) radio transmission and reception(TDD)》3GPP TS25.105、《Recommended Minimum Performance s for cdma2000 Spread Spectrum Base Stations》3GPP2 C.S0010-C的要求，对干扰和被干扰系统的指标应符合表B.0.3的规定。
表B.0.3  干扰隔离技术指标
	被干扰系统
	干扰系统
	干扰系统

杂散指标限值
	被干扰系统

的阻塞指标
	被干扰系统

的互调指标

	GSM 900
	CDMA2000(800MHz)
	-67dBm/100kHz
	-13dBm
	-43dBm

	
	GSM 900
	-98dBm/100kHz
	8dBm
	------

	
	GSM 1800
	-98dBm/100kHz
	8dBm
	-43dBm

	
	WCDMA
	-98dBm/100kHz
	8dBm
	-43dBm

	
	TD-SCDMA
	-98dBm/100kHz
	8dBm
	-43dBm

	
	CDMA2000(2GHz)
	-98dBm/100kHz
	8dBm
	-43dBm

	GSM 1800
	CDMA2000(800MHz)
	-47dBm/100kHz
	0dBm
	-45dBm

	
	GSM 900
	-98dBm/100kHz
	0dBm
	-36dBm

	
	GSM 1800
	-98dBm/100kHz
	0dBm
	------

	
	WCDMA
	-98dBm/100kHz
	0dBm
	-36dBm

	
	TD-SCDMA
	-98dBm/100kHz
	0dBm
	-36dBm

	
	CDMA2000(2GHz)
	-98dBm/100kHz
	0dBm
	-36dBm

	WCDMA
	CDMA2000(800MHz)
	-36dBm/1MHz
	16dBm
	-48dBm

	
	GSM 900
	-96dBm/100kHz
	16dBm
	-48dBm

	
	GSM 1800
	-96dBm/100kHz
	16dBm
	-48dBm

	
	WCDMA
	-------------
	------
	------

	
	TD-SCDMA
	-96dBm/100kHz
	-15dBm
	-48dBm

	
	CDMA2000(2GHz)
	-96dBm/100kHz
	16dBm
	-48dBm

	CDMA2000(800MHz)
	CDMA2000(800MHz)
	-------------
	------
	------

	
	GSM 900
	-96dBm/100kHz
	-30dBm
	-45dBm

	
	GSM 1800
	-96dBm/100kHz
	-30dBm
	-45dBm

	
	WCDMA
	-96dBm/100kHz
	-30dBm
	-45dBm

	
	TD-SCDMA
	-98dBm/100kHz
	-30dBm
	-45dBm

	
	CDMA2000(2GHz)
	-98dBm/100kHz
	-30dBm
	-45dBm

	TD-SCDMA
	CDMA2000(800MHz)
	-36dBm/1MHz
	-15dBm
	-38dBm

	
	GSM 900
	-96dBm/100kHz
	16dBm
	-38dBm

	
	GSM 1800
	-96dBm/100kHz
	16dBm
	-38dBm

	
	WCDMA
	-96dBm/100kHz
	-15dBm
	-38dBm

	
	TD-SCDMA
	-------------
	------
	------

	
	CDMA2000(2GHz)
	-96dBm/100kHz
	-15dBm
	-38dBm

	CDMA2000(2GHz)
	CDMA2000(800MHz)
	-36dBm/1MHz
	-19dBm
	-47dBm

	
	GSM 900
	-96dBm/100kHz
	-19dBm
	-47dBm

	
	GSM 1800
	-96dBm/100kHz
	-19dBm
	-47dBm

	
	WCDMA
	-96dBm/100kHz
	-19dBm
	-47dBm

	
	TD-SCDMA
	-96dBm/100kHz
	-19dBm
	-47dBm

	
	CDMA2000(2GHz)
	-------------
	------
	------


注：1  对于互调指标，一般来说，接收机互调较发射机互调严重，故一般只需考虑接收机互调，干扰系统内部所产生的互调信号造成的干扰往往可合并到杂散指标中，故互调干扰中仅考虑了接收机互调干扰；
2  表中TD-SCDMA指标和计算分析均按2010-2025MHz频段的标准给出。根据《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 无线接入网络设备技术要求》YD 1365的规定，A频段和F频段技术指标没有差别，因此没有分开；
3  其它系统在CDMA2000（800MHz）的杂散指标，应符合《电信基础设施共建共享技术要求 第1部分 钢塔架》YD/T 2164.1的规定。
B.0.4  其它系统对GSM 900系统的干扰隔离要求

1  其它系统基站杂散对GSM 900的干扰隔离要求应符合表B.0.4-1的规定。
表B.0.4-1 其它系统基站杂散对GSM 900的干扰隔离要求
	其它基站系统
	其它系统在GSM 900基站接收频段的杂散值
	GSM900接收灵敏度
	GSM 900基站接收机本噪
	GSM基站灵敏度下降1dB所需外加干扰
	消除杂散干扰所需隔离度

	CDMA2000(800MHz)
	-67dBm/100kHz
	-104dBm
	-118dBm/200kHz
	-124dBm/200kHz
	60dB

	GSM1800
	-98dBm/100kHz
	-104dBm
	-118dBm/200kHz
	-124dBm/200kHz
	29dB

	WCDMA
	-98dBm/100kHz
	-104dBm
	-118dBm/200kHz
	-124dBm/200kHz
	29dB

	TD-SCDMA
	-98dBm/100kHz
	-104dBm
	-118dBm/200kHz
	-124dBm/200kHz
	29dB

	CDMA2000(2GHz)
	-98dBm/100kHz
	-104dBm
	-118dBm/200kHz
	-124dBm/200kHz
	29dB


2  其它系统基站载波对GSM 900的阻塞干扰隔离要求应符合表B.0.4-2的规定。
表B.0.4-2  其它系统基站载波对GSM 900的阻塞干扰隔离要求
	其它基站系统
	其它系统基站载波功率－假定(dBm)
	GSM 900基站阻塞指标(dBm)
	所需隔离度(dB)

	CDMA2000(800MHz)
	49dBm
	-13dBm
	62dB

	GSM1800
	49dBm
	8dBm
	41dB

	WCDMA
	43dBm
	8dBm
	35dB

	TD-SCDMA
	46dBm
	8dBm
	34dB

	CDMA2000(2GHz)
	49dBm
	8dBm
	41dB


3  其它系统基站载波对GSM 900的互调干扰隔离要求

GSM1800/WCDMA/TD-SCDMA/ CDMA2000（2GHz）发射互调落入GSM 900的互调分量很小，可以不予考虑。

B.0.5  其它系统对GSM 1800系统的干扰隔离要求

1  其它系统基站杂散对GSM 1800的干扰隔离要求应符合表B.0.5-1的规定。
表B.0.5-1  其它系统基站杂散对GSM 1800的干扰隔离要求
	其它基站系统
	其它系统在GSM1800基站接收频段的杂散值
	GSM1800系统接收灵敏度
	GSM1800基站接收机本噪
	GSM1800基站灵敏度下降1dB所需外加干扰
	消除杂散干扰所需隔离度

	CDMA2000(800MHz)
	-47dBm/100kHz
	-104dBm
	-118dBm/200kHz
	-124dBm/200kHz
	80dB

	GSM 900
	-98dBm/100kHz
	-104dBm
	-118dBm/200kHz
	-124dBm/200kHz
	29dB

	WCDMA
	-98dBm/100kHz
	-104dBm
	-118dBm/200kHz
	-124dBm/200kHz
	29dB

	TD-SCDMA
	-98dBm/100kHz
	-104dBm
	-118dBm/200kHz
	-124dBm/200kHz
	29dB

	CDMA2000(2GHz)
	-98dBm/100kHz
	-104dBm
	-118dBm/200kHz
	-124dBm/200kHz
	29dB


2  其它系统基站载波对GSM 1800的阻塞干扰隔离要求应符合表B.0.5-2的规定。
表B.0.5-2  其它系统基站载波对GSM 1800的阻塞干扰隔离要求
	其它基站系统
	其它系统基站载波功率－假定(dBm)
	GSM 1800基站阻塞指标(dBm)
	所需隔离度(dB)

	CDMA2000(800MHz)
	49dBm
	0dBm
	49dB

	GSM 900
	49dBm
	0dBm
	49dB

	WCDMA
	43dBm
	0dBm
	43dB

	TD-SCDMA
	46dBm
	0dBm
	42dB

	CDMA2000(2GHz)
	49dBm
	0dBm
	49dB


3  其它系统基站载波对GSM 1800的互调干扰隔离要求

实际运用中，其它系统发射互调落入GSM 1800的互调分量很小，可以不予考虑。

B.0.6  其它系统对WCDMA系统的干扰隔离要求

1  其它系统基站杂散对WCDMA的干扰隔离要求应符合表B.0.6-1的规定。
表B.0.6-1  其它系统基站杂散对WCDMA的干扰隔离要求
	其它基站系统
	其它系统在WCDMA基站接收频段的杂散值
	WCDMA系统接收灵敏度
	WCDMA基站接收机本噪
	WCDMA基站灵敏度下降1dB所需外加干扰
	消除杂散干扰所需隔离度

	CDMA2000(800MHz)
	-36dBm/1MHz
	-121dBm
	-105dBm/3.84MHz
	-111dBm/3.84MHz
	81dB

	GSM 900
	-96dBm/100kHz
	-121dBm
	-105dBm/3.84MHz
	-111dBm/3.84MHz
	31dB

	GSM 1800
	-96dBm/100kHz
	-121dBm
	-105dBm/3.84MHz
	-111dBm/3.84MHz
	31dB

	TD-SCDMA
	-96dBm/100kHz
	-121dBm
	-105dBm/3.84MHz
	-111dBm/3.84MHz
	31dB

	CDNMA2000(2GHz)
	-96dBm/100kHz
	-121dBm
	-105dBm/3.84MHz
	-111dBm/3.84MHz
	31dB


2  其它系统基站载波对WCDMA的阻塞干扰隔离要求应符合表B.0.6-2的规定。
表B.0.6-2  其它系统基站载波对WCDMA的阻塞干扰隔离要求
	其它基站系统
	其它系统基站载波功率－假定(dBm)
	WCDMA基站阻塞指标(dBm)
	所需隔离度(dB)

	CDMA2000(800MHz)
	49dBm
	16dBm
	33dB

	GSM 900
	49dBm
	16dBm
	33dB

	GSM 1800
	49dBm
	16dBm
	33dB

	TD-SCDMA
	46dBm
	-15dBm
	57dB

	CDMA2000(2GHz)
	49dBm
	16dBm
	33dB


3  其它系统基站载波对WCDMA的互调干扰隔离要求

实际运用中，其它系统发射互调落入WCDMA的互调分量很小，可以不予考虑。

B.0.7  其它系统对CDMA2000（800MHz）系统的干扰隔离要求

1  其它系统基站杂散对CDMA2000（800MHz）的干扰隔离要求应符合表B.0.7-1的规定。
表B.0.7-1  其它系统基站杂散对CDMA2000（800MHz）的干扰隔离要求
	其它基站系统
	其它系统在CDMA2000(800MHz)基站接收频段的杂散值
	CDMA2000(800MHz)系统接收灵敏度
	CDMA2000(800MHz)基站接收机本噪
	CDMA2000(800MHz)基站灵敏度下降1dB所需外加干扰
	消除杂散干扰所需隔离度

	GSM900
	-96dBm/100kHz
	-117dBm
	-110dBm/1.23MHz
	-116dBm/1.23MHz
	31dB

	GSM1800
	-96dBm/100kHz
	-117dBm
	-110dBm/1.23MHz
	-116dBm/1.23MHz
	31dB

	WCDMA
	-96dBm/100kHz
	-117dBm
	-110dBm/1.23MHz
	-116dBm/1.23MHz
	31dB

	TD-SCDMA
	-98dBm/100kHz
	-117dBm
	-110dBm/1.23MHz
	-116dBm/1.23MHz
	29dB

	CDMA2000(2GHz)
	-98dBm/100kH
	-117dBm
	-110dBm/1.23MHz
	-116dBm/1.23MHz
	29dB


2  其它系统基站载波对CDMA2000（800MHz）的阻塞干扰隔离要求应符合表B.0.7-2的规定。
表B.0.7-2  其它系统基站载波对CDMA2000（800MHz）的阻塞干扰隔离要求
	其它基站系统
	其它系统基站载波功率－假定(dBm)
	CDMA2000(800MHz)基站阻塞指标(dBm)
	所需隔离度(dB)

	GSM 900
	49dBm
	-30dBm
	79dB

	GSM 1800
	49dBm
	-30dBm
	79dB

	WCDMA
	43dBm
	-30dBm
	73dB

	TD-SCDMA
	46dBm
	-30dBm
	72dB

	CDMA2000(2GHz)
	49dBm
	-30dBm
	79dB


3  其它系统基站载波对CDMA2000（800MHz）的互调干扰隔离要求

实际运用中，其它系统发射互调落入CDMA2000（800MHz）系统的互调分量很小，可以不予考虑

B.0.8  其它系统对CDMA2000（2GHz）系统的干扰隔离要求

1  其它系统基站杂散对CDMA2000（2GHz）的干扰隔离要求应符合表B.0.8-1的规定。
表B.0.8-1  其它系统基站杂散对CDMA2000（2GHz）的干扰隔离要求
	其它基站系统
	其它系统在CDMA2000(2GHz)基站接收频段的杂散值
	CDMA2000(2GHz)系统接收灵敏度
	CDMA2000(2GHz)基站接收机本噪
	CDMA2000(2GHz)基站灵敏度下降1dB所需外加干扰
	消除杂散干扰所需隔离度

	CDMA2000(800MHz)
	-36dBm/1MHz
	-117dBm
	-110dBm/1.23MHz
	-116dBm/1.23MHz
	81dB

	GSM900
	-96dBm/100kHz
	-117dBm
	-110dBm/1.23MHz
	-116dBm/1.23MHz
	31dB

	GSM1800
	-96dBm/100kHz
	-117dBm
	-110dBm/1.23MHz
	-116dBm/1.23MHz
	31dB

	WCDMA
	-96dBm/100kHz
	-117dBm
	-110dBm/1.23MHz
	-116dBm/1.23MHz
	31dB

	TD-SCDMA
	-96dBm/100kHz
	-117dBm
	-110dBm/1.23MHz
	-116dBm/1.23MHz
	31dB


2  其它系统基站载波对CDMA2000（2GHz）的阻塞干扰隔离要求应符合表B.0.8-2的规定。
表B.0.8-2  其它系统基站载波对CDMA2000（2GHz）的阻塞干扰隔离要求
	其它基站系统
	其它系统基站载波功率－假定(dBm)
	CDMA2000(2GHz)基站阻塞指标(dBm)
	所需隔离度(dB)

	CDMA2000(800MHz)
	49dBm
	-19dBm
	68dB

	GSM 900
	49dBm 
	-19dBm
	68dB

	GSM 1800
	49dBm
	-19dBm
	68dB

	WCDMA
	43dBm
	-19dBm
	62dB

	TD-SCDMA
	46dBm
	-19dBm
	61dB


3  其它系统基站载波对CDMA2000（2GHz）的互调干扰隔离要求

实际运用中，其它系统发射互调落入CDMA2000（2GHz）系统的互调分量很小，可以不予考虑。

B.0.9  其它系统对TD-SCDMA系统的干扰隔离要求

1  其它系统基站杂散对TD-SCDMA的干扰隔离要求应符合表B.0.9-1的规定。
表B.0.9-1  其它系统基站杂散对TD-SCDMA的干扰隔离要求
	其它基站系统
	其它系统在TD-SCDMA基站接收频段的杂散值
	TD-SCDMA系统接收灵敏度
	TD-SCDMA基站接收机本噪
	TD-SCDMA基站灵敏度下降1dB所需外加干扰
	消除杂散干扰所需隔离度

	CDMA2000(800MHz)
	-36dBm/1MHz
	-110dBm
	-110dBm/1.28MHz
	-116dBm/1.28MHz
	81dB

	GSM 900
	-96dBm/100kHz
	-110dBm
	-110dBm/1.28MHz
	-116dBm/1.28MHz
	31dB

	GSM 1800
	-96dBm/100kHz
	-110dBm
	-110dBm/1.28MHz
	-116dBm/1.28MHz
	31dB

	WCDMA
	-96dBm/100kHz
	-110dBm
	-110dBm/1.28MHz
	-116dBm/1.28MHz
	31dB

	CDMA2000(2GHz)
	-96dBm/100kHz
	-110dBm
	-110dBm/1.28MHz
	-116dBm/1.28MHz
	31dB


2  其它系统基站载波对TD-SCDMA的阻塞干扰隔离要求应符合表B.0.9-2的规定。
表B.0.9-2  其它系统基站载波对TD-SCDMA的阻塞干扰隔离要求
	其它基站系统
	其它系统基站载波功率－假定(dBm)
	TD-SCDMA基站阻塞指标(dBm)
	所需隔离度(dB)

	CDMA2000(800MHz)
	49dBm
	-15dBm
	64dB

	GSM 900
	49dBm
	16dBm
	33dB

	GSM 1800
	49dBm
	16dBm
	33dB

	WCDMA
	43dBm
	-15dBm
	58dB

	CDMA2000(2GHz)
	49dBm
	-15dBm
	64dB


3  其它系统基站载波对TD-SCDMA的互调干扰隔离要求

实际运用中，其它系统发射互调落入TD-SCDMA系统的互调分量很小，可以不予考虑。

本规范用词说明

1．为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。
2．本规范条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录
1  《电磁辐射防护规定》GB 8702
2  《环境电磁波卫生标准》GB 9175
3  《建筑施工场界噪声限值》GB 12523
4  《微波和超短波通信设备辐射安全要求》GB 12638
5  《建筑地基基础设计规范》GB 50007
6  《建筑结构荷载规范》GB 50009
7  《建筑抗震设计规范》GB 50011
8  《钢结构设计规范》GB 50017
9  《岩土工程勘察规范》GB 50021
10  《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068
11  《高耸结构设计规范》GB 50135
12  《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202
13  《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
14  《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205
15  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300
16  《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

17  《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689
18  《电信基础设施共建共享技术要求 第1部分 钢塔架》YD/T 2164.1
19  《通信建筑工程设计规范》YD 5003

20  《通信工程建设环境保护技术暂行规定》YD 5039

21  《电信基础设施共建共享工程技术暂行规定》YD/T 5191
22  《800MHz CDMA 1X数字蜂窝移动通信网设备技术要求：基站子系统》YD/C 014
23  《900MHz/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网基站子系统设备技术要求及无线指标测试方法》YD/T 883
24  《800MHz CDMA数字蜂窝移动通信网设备总测试规范：基站部分》YD/T 1047
25  《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 无线接入网络设备技术要求》YD/T 1365
26  《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 无线接入子系统设备技术要求(第三阶段)》    YD/T 1552
27  《2GHz CDMA2000数字蜂窝移动通信网设备技术要求：基站子系统》YD/T 1556

28  《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81
29  《Digital cellular telecommunications system(Phase2+): Radio transmission and reception》3GPP TS05.05
30  《UTRA(BS) FDD: Radio transmission and Reception》3GPP TS25.104
31  《Base Station(BS) radio transmission and reception(TDD)》3GPP TS25.105
32  《Recommended Minimum Performance s for cdma2000 Spread Spectrum Base Stations》3GPP2 C.S0010-C
电信钢塔架共建共享技术规范
（征求意见稿）

  Technical Specification for joint construction and sharing of telecommunication steel tower
条文说明

制定说明
    《电信钢塔架共建共享技术规范》（GB5××××），经住房和城乡建设部××××年××月××日以第××号公告批准发布。

本规范制订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国电信钢塔架建设共建共享的实践经验，同时参考了国内多部法规、标准规范，许多单位和专家提出了意见和建议。

为便于共建共享各方、设计、施工等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《电信钢塔架共建共享技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。
目    次

1  总则
27
3  规划
27
4  设计
27
6  维护
27
1  总则

1.0.2  拉线钢桅杆及高度10m以下的电信钢塔架在需要共建共享时，本规范可供参考。
1.0.3  为了实现节约资源的目的，电信钢塔架的共建共享应综合考虑钢塔架建设投资、维护成本、占用的土地资源、消耗的能源、其它资源等因素。
1.0.10  本规范所指的室外设备包括视频监控设备、塔顶放大器、室外射频单元、室外防雷箱等，以及其附属的电力线缆、跳线、光纤等。本规范所指的其他设施包括企业Logo、广告牌、标识牌、维护操作设施、安全防护设施等。
3  规划
3.0.1  根据《电信建设管理办法》的规定，“投资建设公用电信网、广播电视传输网的企业（或）单位，必须根据行业规划的要求，编制本企业（或单位）五年规划（含传输网五年专题规划），并逐年编制滚动规划（含传输网滚动专题规划）。”、“企业（或单位）可以根据情况确定滚动规划期限为三年或五年”，本条中“电信钢塔架共建应满足各方不低于3年的通信网络发展规划的基本需求”的期限要求与《电信建设管理办法》的规划期限一致。
3.0.5  本条中“《通信建筑工程设计规范》YD 5003的相关规定”是指其中与选址相关的规定内容。
4  设计

4.1.1  通信行业的相关规范包括《电信基础设施共建共享工程技术暂行规定》YD/T 5191和《电信基础设施共建共享技术要求 第1部分 钢塔架》YD/T 2164.1等。
4.1.2  本规范中，电信钢塔架共建共享的设计分为工艺设计、地基基础和结构设计、防雷与接地设计三部分。
6  维护

6.2.2  专业维护主要是对钢塔架结构进行专业的检测和维护，日常巡检维护主要是对钢塔架结构进行例行的检查和维护。
P





中华人民共和国国家标准








GB 50xxx—2012





电信钢塔架共建共享技术规范


（征求意见稿）


  Technical Specification for joint construction and sharing of telecommunication steel tower








××××-××-××发布





××××-××-××实施





中华人民共和国住房和城乡建设部


中华人民共和国工业和信息化部





UDC





联合发布









































ii
1

_1384936259.unknown

_1384939309.unknown

_1384939432.unknown

_1384939468.unknown

_1384939625.unknown

_1384939626.unknown

_1384939622.unknown

_1384939624.unknown

_1384939478.unknown

_1384939447.unknown

_1384939350.unknown

_1384939423.unknown

_1384939336.unknown

_1384938848.unknown

_1384938873.unknown

_1384938882.unknown

_1384938862.unknown

_1384938819.unknown

_1384938836.unknown

_1384938805.unknown

_1300622847.unknown

_1368972488.unknown

_1384933541.unknown

_1384933629.unknown

_1368972584.unknown

_1384933513.unknown

_1306214746.unknown

_1306590086.unknown

_1308061121.unknown

_1306233037.unknown

_1300623146.unknown

_1300624107.unknown

_1300622951.unknown

_1300618058.unknown

_1300618232.unknown

_1300622815.unknown

_1300618216.unknown

_1300618148.unknown

_1300617917.unknown

_1300617987.unknown

_1300609619.unknown

_1300612913.unknown

_1300617874.unknown

_1300612474.unknown

_1300609580.unknown

_1300609543.unknown

