## Sheet1
附件3：
2016年二季度抽检材料和设备发现问题汇总表
序号 | 产品类型 | 产品型号 | 使用单位 | 生产厂商 | 抽检结果
1 | 软电缆 | ZA-RVV-0.6/1kV-3*16mm2 | 中国电信重庆分公司 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 护套氧指数不符合YD/T 1173-2010《通信电源用阻燃耐火软电缆》中规定的要求。
2 | 软电缆 | ZA-RVV-600/1000 1×35mm2 | 中国移动重庆公司 | 中天科技装备电缆有限公司 | 护套氧指数不符合YD/T 1173-2010《通信电源用阻燃耐火软电缆》中规定的要求。
3 | 软电缆 | ZA-RVV(RVVZ)-600/1000 1×16mm2 | 中国移动重庆公司 | 中天科技装备电缆有限公司 | 护套平均厚度和护套氧指数不符合YD/T 1173-2010《通信电源用阻燃耐火软电缆》中规定的要求。
4 | 室外光缆接头盒（哈呋式） | 48芯型 | 中国联通重庆分公司 | 重庆广旭电子有限公司 | 高低温条件下的密封性能（温度循环试验）和低温条件下的机械性能（低温冲击试验）不符合YD/T 814.1-2013《光缆接头盒 第一部分：室外光缆接头盒》规定的要求。
5 | 跳纤 | FC-FC(SM) | 中国联通重庆分公司 | 江苏永鼎股份有限公司 | 端面几何尺寸(光纤凹陷/凸出）不符合YD/T 1272.4-2007《光纤活动连接器 第4部分：FC型》规定的要求。
6 | 软电缆 | RVVZ 1*16mm2 | 中国联通重庆分公司 | 中利科技集团股份有限公司 | 导体直流电阻和护套氧指数不符合YD/T 1173-2010《通信电源用阻燃耐火软电缆》规定的要求。
7 | 主设备配套光纤跳纤 | LC/PC-FC/PC | 中国联通重庆分公司 | 集成厂商：中兴股份有限公司 跳纤厂商：深圳杰普特电子技术有限公司 | 端面几何尺寸(曲率半径、光纤凹陷/凸出）不符合YD/T 1272.1-2003《光纤活动连接器 第1部分：LC型》及YD/T 1272.4-2007《光纤活动连接器 第4部分：FC型》规定的要求。
8 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV 1×16mm2 | 中国移动安徽公司 | 中利科技集团股份有限公司 | 导体电阻和绝缘、护套氧指数不符合YD/T 1173-2010《通信电源用阻燃耐火软电缆》中的要求。
9 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV 1×16mm2 | 中国联通安徽分公司 | 中利科技集团股份有限公司 | 导体电阻和绝缘、护套氧指数不符合YD/T 1173-2010《通信电源用阻燃耐火软电缆》中的要求。
10 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV 4×50mm2 | 中国移动山西公司 | 中利科技集团股份有限公司 | 导体电阻和绝缘、护套氧指数不符合YD/T 1173-2010《通信电源用阻燃耐火软电缆》中的要求。
11 | 双端预制成端型蝶形引入光缆 | SC/PC-SC/PC GJXFH-1 | 中国联通山西分公司 | 吴通控股集团股份有限公司 | 机械性能（拉伸试验）不符合YD/T 1997.3-2015 《通信用引入光缆 第3部分：预制成端光缆组件》。
12 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV 1×16mm2 | 中国铁塔山西分公司 | 中利科技集团股份有限公司 | 导体电阻和绝缘、护套氧指数不符合YD/T 1173-2010《通信电源用阻燃耐火软电缆》中的要求。